## UPS（山特、台达）
|  | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 山特 |  |  | 台达
Modbus协议
采集 | 输入电压A | R 相输入电压 |  |  | Input Voltage1
| 输入电压B | S 相输入电压 |  |  | Input Voltage2
| 输入电压C | T 相输入电压 |  |  | Input Voltage3
| 输入电流A | __ |  |  | Input Current1
| 输入电流B | __ |  |  | Input Current2
| 输入电流C | __ |  |  | Input Current3
| 输出电压A | R 相输出电流 |  |  | Output Voltage1
| 输出电压B | S 相输出电流 |  |  | Output Voltage2
| 输出电压C | T 相输出电流 |  |  | Output Voltage3
| 输出电流A | R 相输出电流 |  |  | Output Current1
| 输出电流B | S 相输出电流 |  |  | Output Current2
| 输出电流C | T 相输出电流 |  |  | Output Current3
| 负载百分比A | R 相输出负载百分比 |  |  | Output Load1
| 负载百分比B | S相输出负载百分比 |  |  | Output Load2
| 负载百分比C | T 相输出负载百分比 |  |  | Output Load3
| 电池电压 | 正边电池电压+负边电池电压 |  |  | Battery Voltage
| 电池容量 | 电池容量 |  |  | __
| 剩余备用时间估计 | 电池后备时间 |  |  | Estimated Minutes Remaining
| 备用时间 | 电池后备时间 |  |  | Seconds on Battery
| 频率 | 输出频率 |  |  | Output Frequency
| 温度 | 散热片 1 温度 |  |  | Bypass STS Temperature
| 系统状态 | 工作模式(注释 2:1所列11种模式) |  |  | Output Source(0 = Normal 1 = Battery 2 = Bypass (3phase Reserve Power Path) 3 = Reducing 4 = Boosting 5 = Manual Bypass 6 = Other 7 = No output 8 = On ECO)
告警 | 逆变器不同步告警 | 锁相失败 |  |  | Alarm Phase Asynchronous
| 市电停电告警 | __ |  |  | Main Input Breaker Open
| 市电异常告警 | 市电相位错误 |  |  | Alarm Input Out Of Range
| 整流器故障告警 | __ |  |  | Alarm Power Module
| 逆变器故障告警 | 逆变直流电压过高 |  |  | Alarm Inverter Fail
| 旁路故障告警 | 旁路相位错误 |  |  | Alarm Bypass Out Of Range
| 电池异常告警 | 电池低压 |  |  | Alarm Charger Fail
| 紧急关机告警 | EPO 开启 |  |  | Emergency Power Off
| 软起动失败告警 | __ |  |  | __
| 风扇故障告警 | 过温 |  |  | Alarm Fan Fail
| 容量过载告警 | 过载警告 |  |  | Alarm Overload

## 铅酸蓄电池（东帆）
品牌 | 型号 | 版本
东帆 | PBMS2000 | MODBUS通信协议V1.04
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电池组1状态概览 | 电池组总电压 |  | V
| 电池组充/放电电流 |  | A
| 电池组SOC |  | %
| 电池组状态 |  | 0 - 浮充 1 - 均充 2 - 放电 3 - 静置 4 - 异常
| 电池内阻平均值 |  | mΩ
| 电池内阻最大值 |  | mΩ
| 电池内阻最小值 |  | mΩ
| 电池电压平均值 |  | V
| 电池电压最大值 |  | V
| 电池电压最小值 |  | V
| 电池温度平均值 |  | ℃
| 电池温度最大值 |  | ℃
| 电池温度最小值 |  | ℃
| 霍尔连接状态 |  | 开关量
| 电池组1电池数 |  | 整数
电池组2状态概览 | 电池组总电压 |  | V
| 电池组充/放电电流 |  | A
| 电池组SOC |  | %
| 电池组状态 |  | 0 - 浮充 1 - 均充 2 - 放电 3 - 静置 4 - 异常
| 电池内阻平均值 |  | mΩ
| 电池内阻最大值 |  | mΩ
| 电池内阻最小值 |  | mΩ
| 电池电压平均值 |  | V
| 电池电压最大值 |  | V
| 电池电压最小值 |  | V
| 电池温度平均值 |  | ℃
| 电池温度最大值 |  | ℃
| 电池温度最小值 |  | ℃
| 霍尔连接状态 |  | 开关量
| 电池组2电池数 |  | 整数
电池组1告警状态 | 电池组1总体告警
电池组1单体告警信息
电池组2告警状态 | 电池组2总体告警 |  | 开关量
| 电池组2单体告警信息 |  | 开关量
电池组1状态 | 1#电池通讯状态 |  | 开关量
| 2#电池通讯状态 |  | 开关量
| 3#电池通讯状态 |  | 开关量
| … |  | 开关量
| 50#电池通讯状态 | 4x1250 RO 50#电池的通讯状态 U16 bit0通讯状态，1表示正常，0表示中断。 | 开关量
| 1#电池电压 |  | V
| 2#电池电压 |  | V
| 3#电池电压 |  | V
| ... |  | V
| 50#电池电压 | 4x1450 RO 50#电池电压 U16 同上。 | V
| 1#电池温度 |  | ℃
| 2#电池温度 |  | ℃
| 3#电池温度 |  | ℃
| ... |  | ℃
| 50#电池温度 | 4x1650 RO 50#电池温度 U16 同上。 | ℃
| 1#电池内阻 |  | mΩ
| 2#电池内阻 |  | mΩ
| 3#电池内阻 |  | mΩ
| … |  | mΩ
| 50#电池内阻 | 4*1899~1900 50#电池内阻 U32 同上 | mΩ
电池组2状态 | 1#电池通讯状态 |  | 开关量
| 2#电池通讯状态 |  | 开关量
| 3#电池通讯状态 |  | 开关量
| … |  | 开关量
| 50#电池通讯状态 | 4x4250 50#电池通讯状态 U16 同上 | 开关量
| 1#电池电压 |  | V
| 2#电池电压 |  | V
| 3#电池电压 |  | V
| ... |  | V
| 50#电池电压 | 4x4450 50#电池电压 U16 同上 | V
| 1#电池温度 |  | ℃
| 2#电池温度 |  | ℃
| 3#电池温度 |  | ℃
| ... |  | ℃
| 50#电池温度 | 4x4650 50#电池温度 U16 同上 | ℃
| 1#电池内阻 |  | mΩ
| 2#电池内阻 |  | mΩ
| 3#电池内阻 |  | mΩ
| … |  | mΩ
| 50#电池内阻 | 4x4899~4900 50#电池内阻 U32 同上 | mΩ

## 爱维达UPS单进单出（1-3K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | UPS单进单出（1-3K） |  | Voltronic Power UPS Communication Protocol
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | 输入电压
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A | 无 | 无
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | 输出电压
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | 输出电流
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | 输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | 蓄电池电压
| 电池容量 | 电池容量
| 剩余备用时间估计 | 电池剩余时间
| 备用时间 | 无 | 无
| 频率 | 输出频率
| 温度 | 温度
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式：开机模式 电池供电方式：电池模式 旁路供电方式：旁路供电模式 ECO供电方式：HE/ECO模式
告警 | 逆变器不同步告警 | 无 | 无
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A相电压≤30V时，触发市电停电告警；A相电压都且>30V时，消除市电停电告警。
| 市电异常告警 | 母线故障
| 整流器故障告警 |  | 无
| 逆变器故障告警 | 逆变器故障
| 旁路故障告警 | a4旁路相位告警； a5旁路频率不稳定； a33旁路连接不同
| 电池异常告警 | 0x26电池反向故障； 0x27电池电量过高； 0x28电池电量过低； 0x29电池保险丝故障； a0电池开路； a6电池过充； a7电池电量不足； a31电池连接不同
| 紧急关机告警 | 紧急关机告警
| 软起动失败告警 | 无 | 无
| 风扇故障告警 | 风扇故障
| 容量过载告警 | 过载故障

## 爱维达UPS单进单出（6-10K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | 单进单出/6-10KVA |  | Voltronic Power UPS Communication Protocol
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | Input voltage |  | 单进单出，故仅有1相电压输出
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A |  | 无
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | Output voltage |  | 单进单出，故仅有1相电压输出
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | Output current |  | 单进单出，故仅有1相电流输出
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | Output load percent |  | 单进单出，故仅有1相负载百分率输出
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | Battery voltage
| 电池容量 | Battery capacity
| 剩余备用时间估计 | Battery remain time
| 备用时间 |  | 无
| 频率 | Output frequency
| 温度 | Max Temperature of the detecting pointers
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式：开机模式 电池供电方式：电池模式 旁路供电方式：旁路供电模式 ECO供电方式：HE/ECO模式
告警 | 逆变器不同步告警 | Inverter inter-current unbalance
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 计算判断
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  | 无
逆变器故障告警
旁路故障告警
| 电池异常告警 | battery open; battery fuse broken; battery over charge; battery low; Battery reverse fault; Battery too high; Battery too low; Battery Fuse Open-Circuit Fault
| 紧急关机告警 | EPO active
| 软起动失败告警 |  | 无
| 风扇故障告警 | fan lock warming;over temperature;等等
| 容量过载告警 | overload warming

## 爱维达UPS三进单出（10-30K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | 三进单出/10-30KVA |  | Voltronic Power UPS Communication Protocol
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | R voltage
| 输入电压B | S voltage
| 输入电压C | T voltage
| 输入电流A |  | 无
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | Output voltage |  | 三进单出，故仅有1相输出
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | Output current |  | 进单出，故仅有1相输出电流
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | Output load percent |  | 三进单出，故仅有1相输出功率
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | Battery voltage
| 电池容量 | Battery capacity |  | %百分率
| 剩余备用时间估计 | Battery remain time
| 备用时间 |  | 无
| 频率 | Output frequency
| 温度 | MAX Temperature of the detecting pointers
| 系统状态 | Ups status |  | 正常供电方式：开机模式 电池供电方式：电池模式 旁路供电方式：旁路供电模式 ECO供电方式：HE/ECO模式
告警 | 逆变器不同步告警 | Inverter inter-current unbalance
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 计算判断
| 市电异常告警 | IP N loss; IP site fail; line phase error; bypass phase error; l1 IP fuse fail; l2 IP fuse fail; l3 IP fuse fail;
| 整流器故障告警 |  | 无
| 逆变器故障告警 | inverter iner-current unbalance；等等
旁路故障告警
| 电池异常告警 | battery open; battery fuse broken; battery over charge; battery low; Battery reverse fault; Battery too high; Battery too low; Battery Fuse Open-Circuit Fault
| 紧急关机告警 | EPO active
| 软起动失败告警 |  | 无
| 风扇故障告警 | fan lock warming;over temperature;等等
| 容量过载告警 | overload warming

## 爱维达UPS三进三出（10-30K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | HP-G系列/三进三出/10-30KVA |  | 文件版本 Doc. Ver V100B000D000
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | 正电池电压
| 电池容量 |  | 无
| 剩余备用时间估计 |  | 无
| 备用时间 | 电池后备时间
| 频率 | 输出频率
| 温度 | 环境温度
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式:逆变供电 电池供电方式：电池逆变模式供电 旁路供电方式：旁路供电方式 ECO供电方式：无
告警 | 逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
| 市电异常告警 | 主路电压、输入电流异常、输入电流超限
| 整流器故障告警 | 整流器
| 逆变器故障告警 | 逆变器
| 旁路故障告警 | 旁路异常关机。。。等
| 电池异常告警 | 电池、电池端口短路
| 紧急关机告警 | 紧急关机
| 软起动失败告警 | 软起动失败告警
| 风扇故障告警 | 风扇故障告警
| 容量过载告警 | 容量过载告警

## 爱维达UPS三进三出（HQ-M R）
型号 |  | 版本
HQ-M100R/25 |  | 文件版本 Doc. Ver V100B000D000
点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
电池电压 | 正电池电压
电池容量 |  | 无
剩余备用时间估计 |  | 无
备用时间 | 电池后备时间
频率 | 输出频率
温度 | 环境温度
系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式:逆变供电 电池供电方式：电池逆变模式供电 旁路供电方式：旁路供电方式 ECO供电方式：无
逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步
市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警 | 主路电压、输入电流异常、输入电流超限
整流器故障告警 | 整流器
逆变器故障告警 | 逆变器
旁路故障告警 | 旁路异常关机。。。等
电池异常告警 | 电池、电池端口短路
紧急关机告警 | 紧急关机
软起动失败告警 | 软起动失败告警
风扇故障告警 | 风扇故障告警
容量过载告警 | 容量过载告警

## 科士达UPS三进三出
品牌 | 型号 |  | 版本
科士达 | YMK3300 |  | 文件版本 Doc. Ver V100B000D000
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A
输入电压B
输入电压C
输入电流A
输入电流B
输入电流C
输出电压A
输出电压B
输出电压C
输出电流A
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
系统状态
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
旁路过流告警
电池欠压告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 宜来特YL3360RUPS（后台直接接入）
型号 |  | 版本
宜来特YL3360R UPS
点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
电池电压 | 正电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间 | 电池后备时间 | /
频率 | 输出频率 | /
温度 | 环境温度
系统状态 | 1：逆变供电方式 2：电池供电方式 3：旁路供电方式 4：联合供电方式 |  |  | 此处无联合供电方式
逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步 | /
市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警 | 主路电压、输入电流异常、输入电流超限
整流器故障告警 | 整流器
逆变器故障告警 |  |  |  |  | 有一个告警即为告警，告警全部解除即为解除
旁路故障告警 | 旁路异常关机。。。等
电池异常告警 | 电池、电池端口短路
紧急关机告警 | 紧急关机
软起动失败告警 | 软起动失败告警 | /
风扇故障告警 | 风扇故障告警 |  |  |  | 有一个告警即为告警，告警全部解除即为解除
容量过载告警 | 容量过载告警 |  |  |  | 有一个告警即为告警，告警全部解除即为解除
Note on B25: 10955:

## 英威腾全系列
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | 英威腾全系列
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A
输入电压B
输入电压C
输入电流A
输入电流B
输入电流C
输出电压A
输出电压B
输出电压C
输出电流A
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常：UPS供电 电池：3电池放电 旁路：2旁路供电 ECO: 无
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
| 紧急关机告警 | 无
| 软起动失败告警 | 无
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS(MT-3000L-50K)
品牌 | 型号 |  | 版本
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A |  |  | 除以10 |  | 注意：波特率9600，n，8，1 所有寄存器地址减一，都是从0开始的。接线1+，2-
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A |  |  | 除以10
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A |  |  | 除以10
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A |  |  | 除以10
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A |  |  | 除以10
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  |  | 正常模式：输入供电或者逆变供电 电池模式：0:电池供电 旁路模式：旁路供电 ECO模式：逆变待机
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
| 旁路故障告警 | [5 empty] | 表4.3.11 | 示例：此为旁路接管
电池异常告警
| 紧急关机告警 | [5 empty] | 表4.3.1 D30
| 软起动失败告警 | [5 empty] | 表4.3.3 D44
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS（MT-RM-高频33）
品牌 | 型号 |  | 版本
捷益达UPS | MT150L33-RM(高频33)
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A |  |  | 除以10
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A |  |  | 除以10
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A |  |  | 除以10
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A |  |  | 除以10
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A |  |  | 除以10
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  | 正常模式：UPS供电 电池模式：3电池放电 旁路模式：旁路供电
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  |  | 此处采集
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS（MT-30K模块机）
品牌 | 型号 |  | 版本
捷益达UPS | 3)
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A
输入电压B
输入电压C
输入电流A
输入电流B
输入电流C
输出电压A
输出电压B
输出电压C
输出电流A
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  | 正常模式：输入供电或者逆变供电 电池模式：0:电池供电 旁路模式：旁路供电 ECO模式：逆变待机
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  |  | 此处采集
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS（单进单出BH系列）
品牌 | 型号 |  | 版本
捷益达UPS | UPSJ11-JDBH-2001
| 点表采集项名称 | 对应名称 |  | 特殊说明
采集 | 输入电压A
| 输入电压B |  | /
| 输入电压C |  | /
| 输入电流A |  | /
| 输入电流B |  | /
| 输入电流C |  | /
输出电压A
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A |  |  | 乘以
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
| 电池容量 |  | /
| 剩余备用时间估计 |  | /
| 备用时间 |  | /
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  | 正常模式：位3=0 电池模式：位5=0 旁路模式：位5=1
告警 | 逆变器不同步告警 |  | / | /
| 市电停电告警 |  | 1、详见开发需求
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  | 无
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
| 软起动失败告警 |  | /
| 风扇故障告警 |  | /
| 容量过载告警 |  | /

## 电量仪（天津科讯、上海轩正）
|  | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 天津科讯 |  |  | 上海轩正
| 点表采集项名称 | Modbus协议 |  |  | Modbus协议
采集 | 电量仪所测A相电压V | A相电压 |  |  | A相电压
| 电量仪所测B相电压V | B相电压 |  |  | B相电压
| 电量仪所测C相电压V | C相电压 |  |  | C相电压
| 电量仪所测AB线电压V | __ |  |  | A-B线电压
| 电量仪所测BC线电压V | __ |  |  | B-C线电压
| 电量仪所测CA线电压V | __ |  |  | C-A线电压
| 电量仪所测A相电流A | A相电流 |  |  | A相电流
| 电量仪所测B相电流A | B相电流 |  |  | B相电流
| 电量仪所测C相电流A | C相电流 |  |  | C相电流
| 电量仪所测A相有用功率kW | A相有功功率 |  |  | A相有功功率
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率 |  |  | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C相有功功率 |  |  | C相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有功功率 |  |  | 合相有功功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A相无功功率 |  |  | A相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率 |  |  | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C相无功功率 |  |  | C相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率 |  |  | 合相无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A相视在功率 |  |  | A相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B相视在功率 |  |  | B相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C相视在功率 |  |  | C相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率 |  |  | 合相视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A相功率因数 |  |  | A相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B相功率因数 |  |  | B相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C相功率因数 |  |  | C相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数 |  |  | 合相功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测B相电压谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测C相电压谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测A相电流谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测B相电流谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测C相电流谐波% | __ |  |  | __
| 电能kW.H | 正向有功电能 |  |  | 一次侧正向有功电能
| 频率HZ | A相频率 |  |  | F(频率)
告警 | 市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； |  |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（雅达单相YD8181Y）
品牌 | 雅达
型号 | YD8181Y
协议版本 | V1.0
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V | 电压测量数据（V） | 0000H | 无符号32位
电量仪所测B相电压V | - | - | -
电量仪所测C相电压V | - | - | -
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | - | - | -
电量仪所测A相电流A | 电流测量数据（A） | 0002H | 无符号32位
电量仪所测B相电流A | - | - | -
电量仪所测C相电流A | - | - | -
电量仪所测A相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测B相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测C相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测总有用功率kW | 有功功率（W） | 0006H | 有符号32位
电量仪所测A相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测B相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测C相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测总无用功率kVar | 无功功率（Var） | 0008H | 有符号32位
电量仪所测A相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测B相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测C相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测总视在功率kVA | 视在功率(VA) | 000AH | 有符号32位
电量仪所测A相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测B相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测C相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测总功率因数cos@ | 功率因数 | 000CH | 有符号32位
电量仪所测A相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H | 有功电能（WH） | 0010H | 四字节(整数部分一个字，小数部分一个字)
频率HZ | 频率（HZ） | 0004H | 无符号32位
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：单项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（雅达三相YD2020）
品牌 | 雅达
型号 | YD2020
协议版本 | V2.0
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V | 相电压 Ua | 0000H | 无符号32位
电量仪所测B相电压V | 相电压 Ub | 0010H | 无符号32位
电量仪所测C相电压V | 相电压 Uc | 0020H | 无符号32位
电量仪所测AB线电压V | 线电压 Uab | 0012H | 无符号32位
电量仪所测BC线电压V | 线电压 Ubc | 0022H | 无符号32位
电量仪所测CA线电压V | 线电压 Uca | 0002H | 无符号32位
电量仪所测A相电流A | A 相电流 | 0004H | 无符号32位
电量仪所测B相电流A | B 相电流 | 0014H | 无符号32位
电量仪所测C相电流A | C 相电流 | 0024H | 无符号32位
电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率 | 0008H | 无符号32位
电量仪所测B相有用功率kW | B 相有功功率 | 0018H | 无符号32位
电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率 | 0028H | 无符号32位
电量仪所测总有用功率kW | 三相有功功率 | 0038H | 无符号32位
电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率 | 000CH | 无符号32位
电量仪所测B相无用功率kVar | B 相无功功率 | 001CH | 无符号32位
电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率 | 002CH | 无符号32位
电量仪所测总无用功率kVar | 三相无功功率 | 003CH | 无符号32位
电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率 | 000EH | 无符号32位
电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率 | 001EH | 无符号32位
电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率 | 002EH | 无符号32位
电量仪所测总视在功率kVA | 三相视在功率 | 003EH | 无符号32位
电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数 | 000AH | 有符号32位
电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数 | 001AH | 有符号32位
电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数 | 002AH | 有符号32位
电量仪所测总功率因数cos@ | 三相总功率因数 | 003AH | 有符号32位
电量仪所测A相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H
频率HZ | 频率 | 0036H
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（雅达单相DDS3366D
品牌 | 雅达
型号 | DDS3366D(单相)
协议版本 | V1.0
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V
电量仪所测B相电压V | - | - | -
电量仪所测C相电压V | - | - | -
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | - | - | -
电量仪所测A相电流A
电量仪所测B相电流A | - | - | -
电量仪所测C相电流A | - | - | -
电量仪所测A相有用功率kW
电量仪所测B相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测C相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测总有用功率kW
电量仪所测A相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测B相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测C相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测总无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测A相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测B相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测C相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测总视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测A相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测B相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测C相功率因数cos@ | -
电量仪所测总功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测A相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：单项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；
告警逻辑
通道处理

## 电量仪（雅达三相DTSD3366D-0-W1
品牌 | 雅达
型号 | DTSD3366D-0-W1
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | -
电量仪所测A相电流A |  |  | 乘以60
电量仪所测B相电流A |  |  | 乘以60
电量仪所测C相电流A |  |  | 乘以60
电量仪所测A相有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测B相有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测C相有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测总有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测A相无用功率kVar
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波%
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
电能kW.H |  |  | 乘以60
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（安科瑞三相DTSD1352）
品牌 | 安科瑞三相导轨式电量仪
型号 | DTSD1352
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | -
电量仪所测A相电流A
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
电量仪所测A相有用功率kW
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
电量仪所测总有用功率kW
电量仪所测A相无用功率kVar
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波% |  |  |  | 6月27日改
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
电能kW.H
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（安科瑞单相DTSD1352）
品牌 | 安科瑞三相导轨式电量仪
型号 | DTSD1352
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V | - | - | - | 只取A项即可
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | -
电量仪所测A相电流A |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
电量仪所测A相有用功率kW |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
电量仪所测总有用功率kW
电量仪所测A相无用功率kVar |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@ |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波% |  |  |  | 只取A项即可 6.27日改
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波% |  |  |  | 只取A项即可 6.27日改
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
电能kW.H
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（德力西DTSSU6606-后台直接接入）
品牌 | 雅达
型号 | YD2020
协议版本 | V2.0
德力西DTSSU6606 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V | 相电压 Ua
电量仪所测B相电压V | 相电压 Ub
电量仪所测C相电压V | 相电压 Uc
电量仪所测AB线电压V | 线电压 Uab
电量仪所测BC线电压V | 线电压 Ubc
电量仪所测CA线电压V | 线电压 Uca
电量仪所测A相电流A | A 相电流
电量仪所测B相电流A | B 相电流
电量仪所测C相电流A | C 相电流
电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率
电量仪所测B相有用功率kW | B 相有功功率
电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
电量仪所测总有用功率kW | 三相有功功率
电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
电量仪所测B相无用功率kVar | B 相无功功率
电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
电量仪所测总无用功率kVar | 三相无功功率
电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
电量仪所测总视在功率kVA | 三相视在功率
电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
电量仪所测总功率因数cos@ | 三相总功率因数
电量仪所测A相电压谐波% | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H
频率HZ | 频率
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（公牛二代485直流表）
品牌 | 公牛
型号 | 公牛二代485直流表
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测电压有效值
电量仪所测电流有效值
电量仪所测功率
电能kW.H
市电掉电告警 | 失电告警触发逻辑：当下述状态位从1变为0时，触发失电告警。 ① 电压＞30V时，状态位为1； ② 电压＜1V时，状态位为0。 失电告警解除逻辑：在失电告警触发的情况下，当获取的“电压”＞40V时，告警解除；
过流告警
过压告警
欠压告警
功率越上限告警

## 安科瑞三相导轨式电量仪ADL400
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-(S)ADL400
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | A相电压
| 电量仪所测B相电压V | B相电压
| 电量仪所测C相电压V | C相电压
| 电量仪所测AB线电压V | A-B 线电压
| 电量仪所测BC线电压V | C-B 线电压
| 电量仪所测CA线电压V | A-C 线电压
| 电量仪所测A相电流A | A 相电流
| 电量仪所测B相电流A | B 相电流
| 电量仪所测C相电流A | C 相电流
| 电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有用功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% |  | 无
| 电量仪所测B相电压谐波% |  | 无
| 电量仪所测C相电压谐波% |  | 无
| 电量仪所测A相电流谐波% |  | 无
| 电量仪所测B相电流谐波% |  | 无
| 电量仪所测C相电流谐波% |  | 无
| 电能kW.H | （当前）正向有功总电能
| 频率HZ | 频率
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、

## 安科瑞单相面板式电量仪 AMC72L-E （暂无协议）
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-（D）AMC72L-E/KC
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 电压
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V
电量仪所测BC线电压V
电量仪所测CA线电压V
| 电量仪所测A相电流A | 电流
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
电量仪所测A相有用功率kW
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
| 电量仪所测总有用功率kW | 有功功率
电量仪所测A相无用功率kVar
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
| 电量仪所测总无用功率kVar | 无功功率
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 功率因数
电量仪所测A相电压谐波%
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
| 电能kW.H | 正向有功总电能
| 频率HZ | 频率
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；
通道处理 及说明

## 安科瑞三相面板式电量仪 AMC96L-E （协议需确认）
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-(S)AMC96L-E4/KC
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 相电压UA
| 电量仪所测B相电压V | 相电压UB
| 电量仪所测C相电压V | 相电压UC
| 电量仪所测AB线电压V | 线电压UAB
| 电量仪所测BC线电压V | 线电压UBC
| 电量仪所测CA线电压V | 线电压UAC
| 电量仪所测A相电流A | 电流IA
| 电量仪所测B相电流A | 电流IB
| 电量仪所测C相电流A | 电流IC
| 电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有用功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% | A 相电压谐波值
| 电量仪所测B相电压谐波% | B 相电压谐波值
| 电量仪所测C相电压谐波% | C 相电压谐波值
| 电量仪所测A相电流谐波% | A 相电流谐波值
| 电量仪所测B相电流谐波% | B 相电流谐波值
| 电量仪所测C相电流谐波% | C 相电流谐波值
| 电能kW.H | （当前）正向有功总电能
| 频率HZ | 频率F
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 安科瑞单相导轨式电量仪ADL200
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-(D)ADL200
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 电压
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V
电量仪所测BC线电压V
电量仪所测CA线电压V
| 电量仪所测A相电流A | 电流
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
| 电量仪所测A相有用功率kW | 有功功率
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
电量仪所测总有用功率kW
| 电量仪所测A相无用功率kVar | 无功功率
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
| 电量仪所测总视在功率kVA | 视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | 功率因数
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波%
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
| 电能kW.H | 正向有功总电能
| 频率HZ | 频率
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：单相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 安派电量仪（此表经串口服务器后台定制）
品牌 | 安派多功能电量仪
型号 | AP-E-SY
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 相电压UA
| 电量仪所测B相电压V | 相电压UB
| 电量仪所测C相电压V | 相电压UC
| 电量仪所测AB线电压V | 线电压UAB
| 电量仪所测BC线电压V | 线电压UBC
| 电量仪所测CA线电压V | 线电压UAC
| 电量仪所测A相电流A | 电流IA
| 电量仪所测B相电流A | 电流IB
| 电量仪所测C相电流A | 电流IC
| 电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率 |  |  | 协议：返回值需除以1000
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有用功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% | A 相电压谐波值 | 无
| 电量仪所测B相电压谐波% | B 相电压谐波值
| 电量仪所测C相电压谐波% | C 相电压谐波值
| 电量仪所测A相电流谐波% | A 相电流谐波值
| 电量仪所测B相电流谐波% | B 相电流谐波值
| 电量仪所测C相电流谐波% | C 相电流谐波值
| 电能kW.H | （当前）正向有功总电能
| 频率HZ | 频率F
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：单相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 空调（大金、格力吸顶、格力精密空调）
|  | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 大金 |  |  | 格力吸顶 | AIRC800-MB | V2.1 | 格力精密
|  | ModBus协议 |  |  | ModBus协议
采集 | 回风温度 | 吸入温度 |  |  | 回风口温度 |  |  | 回风温度
| 设置温度 | 设置温度 |  |  | 开机温度 [18-28] |  |  | 设定温度
| 温度上限 | 制冷温度上限 |  |  | 温度上限 |  |  | __
| 温度下限 | 制冷温度下限 |  |  | 温度下限 |  |  | __
| 温度回差 | __ |  |  | 工作温差 [5-10] |  |  | __
| 回风湿度 | __ |  |  | __ |  |  | 回风湿度
| 设置湿度 | __ |  |  | __ |  |  | 设定湿度
| 湿度上限 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 湿度下限 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 湿度回差 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 制冷开始温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 制冷停止温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 加热开始温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 加热停止温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 空调机组状态 | 开关机 |  |  | 工作状态 [0-关机 1-制冷 2-制热] |  |  | __
| 压缩机1状态 | __ |  |  | __ |  |  | 外机故障信息1（压缩机1）
| 压缩机2状态 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 加热器状态 | __ |  |  | __ |  |  | 内机状态（电加热1）
| 加湿器状态 | __ |  |  | __ |  |  | 内机状态（加湿器）
| 除湿器状态 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 内风机组状态 | 风扇状态 |  |  | __ |  |  | 内机状态（内风机）
| 外风机组状态 | __ |  |  | __ |  |  | 故障信息2（风机过载）
| 当前温度 | __ |  |  | __ |  |  | 回风温度
| 当前湿度 | __ |  |  | __ |  |  | 回风湿度
告警 | 压缩机高压告警 | H3(高压开关异常) |  |  | __ |  |  | 外机故障信息2（压缩机1高压）
| 压缩机低压告警 | H4(低压开关异常) |  |  | __ |  |  | 外机故障信息2（压缩机1低压）
| 加湿器告警 | AF（加湿器异常） |  |  | __ |  |  | __
| 加热器告警 | AA（加热器过热） |  |  | __ |  |  | 故障信息2（电加热故障1）
| 内风机告警 | A6（风扇马达锁住.过载或过电流.堵） |  |  | __ |  |  | __
| 外风机告警 | H7(风机马达过载或电流触感器异常） |  |  | __ |  |  | 外机故障信息3（外风机故障）
| 过滤网告警 | CH（脏污传感器异常） |  |  | __ |  |  | __
| 漏水告警 | 3A（漏水传感器1异常） |  |  | __ |  |  | __
| 高电压告警 | P1（电源电压不稳.缺相） |  |  | __ |  |  | __
| 低电压告警 | U2（电源电压异常） |  |  | __ |  |  | __
| 高温告警 |  |  |  | : 异常状态 [0x00-正常 0x01-温度异常 0x02-温度上限异常 0x04-温度下限异常 0x10-红外发送错误 0x20-电流异常] |  |  | __
| 低温告警 | __ |  |  | : 异常状态 [0x00-正常 0x01-温度异常 0x02-温度上限异常 0x04-温度下限异常 0x10-红外发送错误 0x20-电流异常] |  |  | __
| 传感器告警 | C0（传感器异常） |  |  | 传感器状态 ① |  |  | 故障信息1（湿度传感器故障）
|  | ASCII故障代码 |  |  | 来电开机等待时间 [0-255]; 来电启动 [0x00-关闭

## 海悟精密空调
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图）
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
当前温度
| 当前湿度 |  | 无
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 |  |  | `
加热器告警
| 内风机告警 | 1#内风机故障 2#内风机故障 3#内风机故障 4#内风机故障 5#内风机故障 6#内风机故障 7#内风机故障 8#内风机故障
| 外风机告警 | 1#外风机故障 2#外风机故障
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高 | 无
| 低电压告警 | 内机电源电压过低 | 无
高温告警
低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 空调（海悟机架式空调）
品牌 | 海悟
型号 | KT-HW-JJ3-12
协议版本 | Modbus 通讯协议规格书-Ver01
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 回风温度
| 设置温度 | 回风温度设定值
| 温度上限 | 高温报警
| 温度下限 | 低温报警
温度回差
| 回风湿度 | 回风湿度
| 设置湿度 | 设定湿度
| 湿度上限 | 高湿报警
| 湿度下限 | 低湿报警
湿度回差
制冷开始温度
制冷停止温度
加热开始温度
加热停止温度
| 空调机组状态 | 系统运行模式
| 压缩机1状态 | 可通过系统运行模式获取相关状态 | B0制冷：压机开启
压缩机2状态
| 加热器状态 |  | B1制热：加热开启
| 加湿器状态 |  | B2:加湿;加湿器开启
除湿器状态
| 内风机组状态 | 内风机风速
| 外风机组状态 | 外风机转速
当前温度
当前湿度
告警 | 压缩机高压告警 | 系统高压保护
| 压缩机低压告警 | 系统低压保护
加湿器告警
| 加热器告警 | 电加热保护
| 内风机告警 | 风机1 转速反馈故障 风机过载故障
外风机告警
过滤网告警
| 漏水告警 | 水浸报警
| 高电压告警 | 只有电源故障
| 低电压告警 | 只有电源故障
| 高温告警 | 高温报警
| 低温告警 | 低温报警
| 传感器告警 | 送风温度1 探头故障 系统压力传感器故障 系统吸气温感故障 室外温度传感器故障

## 空调（英维克列间）
品牌 | 英维克
型号 | KT-YWK-LJ12-50
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 出风温度 |  |  | 22.6.8 增加
| 出风湿度 |  |  | 22.6.8 增加
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 | 电极加湿电流过小 电极加湿电流过大 电极加湿水位过高
加热器告警
| 内风机告警 | 1#内风机故障 2#内风机故障 3#内风机故障 4#内风机故障 5#内风机故障 6#内风机故障 7#内风机故障 8#内风机故障
| 外风机告警 | 1#外风机故障 2#外风机故障 3#外风机故障 4#外风机故障 5#外风机故障 6#外风机故障 7#外风机故障 8#外风机故障
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#冷凝温感失效 2#冷凝温感失效 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 空调（英维克房间6-20KW）
品牌 | 英维克
型号 | KT-YWK-LJ12-50
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 当前温度 |  |  | 21.6.8 增加
| 当前湿度 |  | 无 | 21.6.8 增加
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 | 电极加湿电流过小 电极加湿电流过大 电极加湿水位过高
| 加热器告警 | /
内风机告警
| 外风机告警 | /
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 空调（英维克房间26KW-120KW）
品牌 | 英维克
型号 | KT-YWK-LJ12-50
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 当前温度 |  | 无 | 21.6.8 增加
| 当前湿度 |  | 无 | 21.6.8 增加
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 | 电极加湿电流过小 电极加湿电流过大 电极加湿水位过高
加热器告警
| 内风机告警 | 1#内风机故障 2#内风机故障 3#内风机故障 4#内风机故障 5#内风机故障 6#内风机故障 7#内风机故障 8#内风机故障
| 外风机告警 | 1#外风机故障 2#外风机故障 3#外风机故障 4#外风机故障 5#外风机故障 6#外风机故障 7#外风机故障 8#外风机故障
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#冷凝温感失效 2#冷凝温感失效 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
安科瑞AMC16Z
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | A面进线A相电压 |  |  | B面。。。
|  | B相电压 V | A面进线B相电压 |  |  | B面。。。
|  | C相电压 V | A面进线C相电压 |  |  | B面。。。
|  | AB线电压 V | A面进线AB线电压 |  |  | B面。。。
|  | BC线电压 V | A面进线BC线电压 |  |  | B面。。。
|  | CA线电压 V | A面进线CA线电压 |  |  | B面。。。
|  | A相电压谐波含量 % | A面进线A相电压总谐波 |  |  | B面。。。
|  | B相电压谐波含量 % | A面进线B相电压总谐波 |  |  | B面。。。
|  | C相电压谐波含量 % | A面进线C相电压总谐波 |  |  | B面。。。
|  | A相电流 A | A面进线A相电流 |  |  | B面。。。
|  | B相电流 A | A面进线B相电流 |  |  | B面。。。
|  | C相电流 A | A面进线C相电流 |  |  | B面。。。
|  | A相电流谐波含量 % | A面进线A相电流总谐波 |  |  | B面。。。
|  | B相电流谐波含量 % | A面进线B相电流总谐波 |  |  | B面。。。
|  | C相电流谐波含量 % | A面进线C相电流总谐波 |  |  | B面。。。
|  | 频率 HZ | A面进线频率 |  |  | B面。。。
|  | 主路开关状态 （无单位） | A面主路开关状态 |  |  | B面。。。
|  | 总有功功率 kW | A面进线总有功功率 |  |  | B面。。。
|  | A相有功功率 kW | A面进线A相有功功率 |  |  | B面。。。
|  | B相有功功率 kW | A面进线B相有功功率 |  |  | B面。。。
|  | C相有功功率 kW | A面进线C相有功功率 |  |  | B面。。。
|  | 总无功功率 kVar | A面进线总无功功率 |  |  | B面。。。
|  | A相无功功率 kVar | A面进线A相无功功率 |  |  | B面。。。
|  | B相无功功率 kVar | A面进线B相无功功率 |  |  | B面。。。
|  | C相无功功率 kVar | A面进线C相无功功率 |  |  | B面。。。
|  | 总视在功率 kWA | A面进线总视在功率 |  |  | B面。。。
|  | A相视在功率 kWA | A面进线A相视在功率 |  |  | B面。。。
|  | B相视在功率 kWA | A面进线B相视在功率 |  |  | B面。。。
|  | C相视在功率 kWA | A面进线C相视在功率 |  |  | B面。。。
|  | 总功率因数 cos＠ | A面进线总功率因数 |  |  | B面。。。
|  | A相功率因数 cos＠ | A面进线A相功率因数 |  |  | B面。。。
|  | B相功率因数 cos＠ | A面进线B相功率因数 |  |  | B面。。。
|  | C相功率因数 cos＠ | A面进线C相功率因数 |  |  | B面。。。
|  | 总有功电能 kW.H | A面进线总有功电能 |  |  | B面。。。
|  | A相有功电能 kW.H | A面进线A相有功电能 |  |  | B面。。。
|  | B相有功电能 kW.H | A面进线B相有功电能 |  |  | B面。。。
|  | C相有功电能 kW.H | A面进线C相有功电能 |  |  | B面。。。
|  | 总无功电能 kVar·H | A面进线总无功电能 |  |  | B面。。。
|  | A相无功电能 kVar·H | A面进线A相无功电能 |  |  | B面。。。
|  | B相无功电能 kVar·H | A面进线B相无功电能 |  |  | B面。。。
|  | C相无功电能 kVar·H | A面进线C相无功电能 |  |  | B面。。。
零线电流
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压 |  |  | B面。。。
|  | 电流 A | A面分路#电流 |  |  | B面。。。
|  | 有功功率 kW | A面分路#有功功率 |  |  | B面。。。
|  | 电能 kW.H | A面分路#有功电能 |  |  | B面。。。
|  | 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态 |  |  | B面。。。
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路、备路都需要判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z全路解析）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
安科瑞AMC16Z
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | A面进线A相电压 |  |  | A面备路A相电压 | B面进线A相电压 | B面备路A相电压
|  | B相电压 V | A面进线B相电压 |  |  | A面备路B相电压 | B面进线B相电压 | B面备路B相电压
|  | C相电压 V | A面进线C相电压 |  |  | A面备路C相电压 | B面进线C相电压 | B面备路C相电压
|  | AB线电压 V | A面进线AB线电压 |  |  | A面备路AB线电压 | B面进线AB线电压 | B面备路AB线电压
|  | BC线电压 V | A面进线BC线电压 |  |  | A面备路BC线电压 | B面进线BC线电压 | B面备路BC线电压
|  | CA线电压 V | A面进线CA线电压 |  |  | A面备路CA线电压 | B面进线CA线电压 | B面备路CA线电压
|  | A相电压谐波含量 % | A面进线A相电压总谐波 |  |  | A面备路A相电压总谐波 | B面进线A相电压总谐波 | B面备路A相电压总谐波
|  | B相电压谐波含量 % | A面进线B相电压总谐波 |  |  | A面备路B相电压总谐波 | B面进线B相电压总谐波 | B面备路B相电压总谐波
|  | C相电压谐波含量 % | A面进线C相电压总谐波 |  |  | A面备路C相电压总谐波 | B面进线C相电压总谐波 | B面备路C相电压总谐波
|  | A相电流 A | A面进线A相电流 |  |  | A面备路A相电流 | B面进线A相电流 | B面备路A相电流
|  | B相电流 A | A面进线B相电流 |  |  | A面备路B相电流 | B面进线B相电流 | B面备路B相电流
|  | C相电流 A | A面进线C相电流 |  |  | A面备路C相电流 | B面进线C相电流 | B面备路C相电流
|  | A相电流谐波含量 % | A面进线A相电流总谐波 |  |  | A面备路A相电压总谐波 | B面进线A相电流总谐波 | B面备路A相电压总谐波
|  | B相电流谐波含量 % | A面进线B相电流总谐波 |  |  | A面备路B相电压总谐波 | B面进线B相电流总谐波 | B面备路B相电压总谐波
|  | C相电流谐波含量 % | A面进线C相电流总谐波 |  |  | A面备路C相电压总谐波 | B面进线C相电流总谐波 | B面备路C相电压总谐波
|  | 频率 HZ | A面进线频率 |  |  | A面备路频率 | B面进线频率 | B面备路频率
|  | 主路开关状态 （无单位） | A面主路开关状态 |  |  | A面备路开关状态 | B面主路开关状态 | B面备路开关状态
|  | 总有功功率 kW | A面进线总有功功率 |  |  | A面备路总有功功率 | B面进线总有功功率 | B面备路总有功功率
|  | A相有功功率 kW | A面进线A相有功功率 |  |  | A面备路A相有功功率 | B面进线A相有功功率 | B面备路A相有功功率
|  | B相有功功率 kW | A面进线B相有功功率 |  |  | A面备路B相有功功率 | B面进线B相有功功率 | B面备路B相有功功率
|  | C相有功功率 kW | A面进线C相有功功率 |  |  | A面备路C相有功功率 | B面进线C相有功功率 | B面备路C相有功功率
|  | 总无功功率 kVar | A面进线总无功功率 |  |  | A面备路总无功功率 | B面进线总无功功率 | B面备路总无功功率
|  | A相无功功率 kVar | A面进线A相无功功率 |  |  | A面备路A相无功功率 | B面进线A相无功功率 | B面备路A相无功功率
|  | B相无功功率 kVar | A面进线B相无功功率 |  |  | A面备路B相无功功率 | B面进线B相无功功率 | B面备路B相无功功率
|  | C相无功功率 kVar | A面进线C相无功功率 |  |  | A面备路C相无功功率 | B面进线C相无功功率 | B面备路C相无功功率
|  | 总视在功率 kWA | A面进线总视在功率 |  |  | A面备路总视在功率 | B面进线总视在功率 | B面备路总视在功率
|  | A相视在功率 kWA | A面进线A相视在功率 |  |  | A面备路A相视在功率 | B面进线A相视在功率 | B面备路A相视在功率
|  | B相视在功率 kWA | A面进线B相视在功率 |  |  | A面备路B相视在功率 | B面进线B相视在功率 | B面备路B相视在功率
|  | C相视在功率 kWA | A面进线C相视在功率 |  |  | A面备路C相视在功率 | B面进线C相视在功率 | B面备路C相视在功率
|  | 总功率因数 cos＠ | A面进线总功率因数 |  |  | A面备路总功率因数 | B面进线总功率因数 | B面备路总功率因数
|  | A相功率因数 cos＠ | A面进线A相功率因数 |  |  | A面备路A相功率因数 | B面进线A相功率因数 | B面备路A相功率因数
|  | B相功率因数 cos＠ | A面进线B相功率因数 |  |  | A面备路B相功率因数 | B面进线B相功率因数 | B面备路B相功率因数
|  | C相功率因数 cos＠ | A面进线C相功率因数 |  |  | A面备路C相功率因数 | B面进线C相功率因数 | B面备路C相功率因数
|  | 总有功电能 kW.H | A面进线总有功电能 |  |  | B面备路总有功电能 | B面进线总有功电能 | B面备路总有功电能
|  | A相有功电能 kW.H | A面进线A相有功电能 |  |  | A面备路A相有功电能 | B面进线A相有功电能 | B面备路A相有功电能
|  | B相有功电能 kW.H | A面进线B相有功电能 |  |  | A面备路B相有功电能 | B面进线B相有功电能 | B面备路B相有功电能
|  | C相有功电能 kW.H | A面进线C相有功电能 |  |  | A面备路C相有功电能 | B面进线C相有功电能 | B面备路C相有功电能
|  | 总无功电能 kVar·H | A面进线总无功电能 |  |  | A面备路总无功电能 | B面进线总无功电能 | B面备路总无功电能
|  | A相无功电能 kVar·H | A面进线A相无功电能 |  |  | A面备路A相无功电能 | B面进线A相无功电能 | B面备路A相无功电能
|  | B相无功电能 kVar·H | A面进线B相无功电能 |  |  | A面备路B相无功电能 | B面进线B相无功电能 | B面备路B相无功电能
|  | C相无功电能 kVar·H | A面进线C相无功电能 |  |  | A面备路C相无功电能 | B面进线C相无功电能 | B面备路C相无功电能 | A面进线A相CT变比
|  |  | A面进线A相CT变比 |  |  | A面备路A相CT变比 | B面进线A相CT变比 | B面备路A相CT变比
|  |  | A面进线B相CT变比 |  |  | A面备路B相CT变比 | B面进线B相CT变比 | B面备路B相CT变比
|  | CT变比 | A面进线C相CT变比 |  |  | A面备路C相CT变比 | B面进线C相CT变比 | B面备路C相CT变比 | A面进线B相CT变比
|  | A主漏电流 | A主漏电流 |  |  | A备漏电流 | B主漏电流 | B 备漏电流 | A面进线C相CT变比
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压 |  |  |  | B面。。。
|  | 电流 A | A面分路#电流 |  |  |  | B面。。。
|  | 有功功率 kW | A面分路#有功功率 |  |  |  | B面。。。
|  | 电能 kW.H | A面分路#有功电能 |  |  |  | B面。。。
|  | 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态 |  |  |  | B面。。。
|  | 电流变比 | A面分路#电流变比 |  |  |  | B面。。。
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路、备路都需要判断 |  |  |  | B面主路、备路都需要判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z-ZA模块直采）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
|  |  | 安科瑞AMC16Z-ZA |  |  | 安科瑞AMC16Z
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | AB线电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | BC线电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | CA线电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相电压谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电压谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电压谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相电流 A | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电流 A | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电流 A | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相电流谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电流谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电流谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 频率 HZ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 主路开关状态 （无单位） | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 零地电压 | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 零线电流 | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压
|  | 电流 A | A面分路#电流
|  | 有功功率 kW | A面分路#有功功率
|  | 电能 kW.H | A面分路#有功电能
|  | 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路、备路都需要判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z-FAK24模块直采）
|  | 品牌 | 型号 | 版本
安科瑞AMC16Z-FAK24
分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压
| 电流 A | A面分路#电流
| 有功功率 kW | A面分路#有功功率
| 电能 kW.H | A面分路#有功电能
| 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态
支路共计48路，对应关系，此处读上来的数（电流、有功、有功电能）需要乘以蒙西电力的项目支路电流变比本次为2.5

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）1#
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
雅达YD-DEMS-BD2
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | A相电压 UA |  |  |  | A相电压 UA
|  | B相电压 V | B相电压 UB |  |  |  | B相电压 UB
|  | C相电压 V | C相电压 UC |  |  |  | C相电压 UC
|  | AB线电压 V | AB线电压 UAB |  |  |  | AB线电压 UAB
|  | BC线电压 V | BC线电压 UBC |  |  |  | BC线电压 UBC
|  | CA线电压 V | CA线电压 UCA |  |  |  | CA线电压 UCA
|  | A相电压谐波含量 % | VA总谐波畸变率 THD_VA |  |  |  | VA总谐波畸变率 THD_VA
|  | B相电压谐波含量 % | VB总谐波畸变率 THD_VB |  |  |  | VB总谐波畸变率 THD_VB
|  | C相电压谐波含量 % | VC总谐波畸变率 THD_VC |  |  |  | VC总谐波畸变率 THD_VC
|  | A相电流 A | A相电流 IA |  |  |  | A相电流 IA
|  | B相电流 A | B相电流 IB |  |  |  | B相电流 IB
|  | C相电流 A | C相电流 IC |  |  |  | C相电流 IC
|  | A相电流谐波含量 % | IA总谐波畸变率 THD_IA |  |  |  | IA总谐波畸变率 THD_IA
|  | B相电流谐波含量 % | IB总谐波畸变率 THD_IB |  |  |  | IB总谐波畸变率 THD_IB
|  | C相电流谐波含量 % | IC总谐波畸变率 THD_IC |  |  |  | IC总谐波畸变率 THD_IC
|  | 频率 HZ | 频率 F |  |  |  | 频率 F
|  | 主路开关状态 （无单位） | 第一主路主开关状态、防雷器状态 |  |  |  | 第一主路主开关状态、防雷器状态
|  | 总有功功率 kW | 系统有功 P |  |  |  | 系统有功 P
|  | A相有功功率 kW | A相有功 PA |  |  |  | A相有功 PA
|  | B相有功功率 kW | B相有功 PB |  |  |  | B相有功 PB
|  | C相有功功率 kW | C相有功 PC |  |  |  | C相有功 PC
|  | 总无功功率 kVar | 系统无功 Q |  |  |  | 系统无功 Q
|  | A相无功功率 kVar | A相无功 QA |  |  |  | A相无功 QA
|  | B相无功功率 kVar | B相无功 QB |  |  |  | B相无功 QB
|  | C相无功功率 kVar | C相无功 QC |  |  |  | C相无功 QC
|  | 总视在功率 kWA | 系统视在功率 S |  |  |  | 系统视在功率 S
|  | A相视在功率 kWA | A相视在功率 SA |  |  |  | A相视在功率 SA
|  | B相视在功率 kWA | B相视在功率 SB |  |  |  | B相视在功率 SB
|  | C相视在功率 kWA | C相视在功率 SC |  |  |  | C相视在功率 SC
|  | 总功率因数 cos＠ | A相功率因数 PFA |  |  |  | A相功率因数 PFA
|  | A相功率因数 cos＠ | B相功率因数 PFB |  |  |  | B相功率因数 PFB
|  | B相功率因数 cos＠ | C相功率因数 PFC |  |  |  | C相功率因数 PFC
|  | C相功率因数 cos＠ | 系统功率因数 PF |  |  |  | 系统功率因数 PF
|  | 总有功电能 kW.H | 正向有功电能 |  |  |  | 正向有功电能
|  | A相有功电能 kW.H | __ |  |  |  | __
|  | B相有功电能 kW.H | __ |  |  |  | __
|  | C相有功电能 kW.H | __ |  |  |  | __
|  | 总无功电能 kVar·H | 正向无功电能 |  |  |  | 正向无功电能
|  | A相无功电能 kVar·H | __ |  |  |  | __
|  | B相无功电能 kVar·H | __ |  |  |  | __
|  | C相无功电能 kVar·H | __ |  |  |  | __
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | 电压 U |  |  | 详见分表格《配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）2#》 | 电压 U | 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）3#
|  | 电流 A | 电流 I |  |  |  | 电流 I
|  | 有功功率 kW | 有功功率 P |  |  |  | 有功功率 P
|  | 电能 kW.H | 有功电能 |  |  |  | 有功电能
|  | 开关状态 (无单位) | 支路# 开关OF |  |  |  | 支路# 开关OF
告警 | 主、备路需分别告警 | 我方计算 | 第一路进线回路 |  |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | 第二路进线回路 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）2#
第一回路对应支路采集数据
16384 | 4000 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第1路
16385 | 4001 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16388 | 4004 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16389 | 4005 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16394 | 400A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16395 | 400B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16448 | 4040 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第2路
16449 | 4041 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16452 | 4044 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16453 | 4045 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16458 | 404A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16459 | 404B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16512 | 4080 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第3路
16513 | 4081 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16516 | 4084 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16517 | 4085 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16522 | 408A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16523 | 408B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16576 | 40C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第4路
16577 | 40C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16580 | 40C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16581 | 40C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16586 | 40CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16587 | 40CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16640 | 4100 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第5路
16641 | 4101 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16644 | 4104 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16645 | 4105 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16650 | 410A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16651 | 410B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16704 | 4140 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第6路
16705 | 4141 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16708 | 4144 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16709 | 4145 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16714 | 414A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16715 | 414B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16768 | 4180 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第7路
16769 | 4181 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16772 | 4184 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16773 | 4185 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16778 | 418A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16779 | 418B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16832 | 41C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第8路
16833 | 41C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16836 | 41C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16837 | 41C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16842 | 41CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16843 | 41CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16896 | 4200 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第9路
16897 | 4201 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16900 | 4204 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16901 | 4205 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16906 | 420A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16907 | 420B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16960 | 4240 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第10路
16961 | 4241 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16964 | 4244 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16965 | 4245 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16970 | 424A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16971 | 424B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17024 | 4280 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第11路
17025 | 4281 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17028 | 4284 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17029 | 4285 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17034 | 428A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17035 | 428B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17088 | 42C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第12路
17089 | 42C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17092 | 42C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17093 | 42C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17098 | 42CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17099 | 42CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17152 | 4300 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第13路
17153 | 4301 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17156 | 4304 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17157 | 4305 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17162 | 430A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17163 | 430B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17216 | 4340 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第14路
17217 | 4341 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17220 | 4344 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17221 | 4345 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17226 | 434A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17227 | 434B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17280 | 4380 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第15路
17281 | 4381 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17284 | 4384 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17285 | 4385 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17290 | 438A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17291 | 438B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17344 | 43C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第16路
17345 | 43C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17348 | 43C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17349 | 43C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17354 | 43CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17355 | 43CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17408 | 4400 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第17路
17409 | 4401 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17412 | 4404 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17413 | 4405 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17418 | 440A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17419 | 440B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17472 | 4440 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第18路
17473 | 4441 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17476 | 4444 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17477 | 4445 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17482 | 444A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17483 | 444B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17536 | 4480 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第19路
17537 | 4481 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17540 | 4484 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17541 | 4485 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17546 | 448A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17547 | 448B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17600 | 44C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第20路
17601 | 44C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17604 | 44C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17605 | 44C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17610 | 44CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17611 | 44CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17664 | 4500 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第21路
17665 | 4501 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17668 | 4504 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17669 | 4505 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17674 | 450A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17675 | 450B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17728 | 4540 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第22路
17729 | 4541 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17732 | 4544 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17733 | 4545 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17738 | 454A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17739 | 454B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17792 | 4580 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第23路
17793 | 4581 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17796 | 4584 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17797 | 4585 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17802 | 458A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17803 | 458B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17856 | 45C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第24路
17857 | 45C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17860 | 45C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17861 | 45C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17866 | 45CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17867 | 45CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17920 | 4600 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第25路
17921 | 4601 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17924 | 4604 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17925 | 4605 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17930 | 460A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17931 | 460B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17984 | 4640 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第26路
17985 | 4641 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17988 | 4644 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17989 | 4645 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17994 | 464A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17995 | 464B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18048 | 4680 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第27路
18049 | 4681 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18052 | 4684 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18053 | 4685 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18058 | 468A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18059 | 468B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18112 | 46C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第28路
18113 | 46C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18116 | 46C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18117 | 46C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18122 | 46CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18123 | 46CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18176 | 4700 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第29路
18177 | 4701 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18180 | 4704 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18181 | 4705 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18186 | 470A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18187 | 470B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18240 | 4740 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第30路
18241 | 4741 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18244 | 4744 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18245 | 4745 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18250 | 474A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18251 | 474B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18304 | 4780 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第31路
18305 | 4781 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18308 | 4784 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18309 | 4785 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18314 | 478A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18315 | 478B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18368 | 47C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第32路
18369 | 47C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18372 | 47C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18373 | 47C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18378 | 47CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18379 | 47CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18432 | 4800 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第33路
18433 | 4801 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18436 | 4804 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18437 | 4805 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18442 | 480A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18443 | 480B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18496 | 4840 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第34路
18497 | 4841 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18500 | 4844 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18501 | 4845 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18506 | 484A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18507 | 484B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18560 | 4880 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第35路
18561 | 4881 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18564 | 4884 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18565 | 4885 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18570 | 488A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18571 | 488B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18624 | 48C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第36路
18625 | 48C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18628 | 48C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18629 | 48C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18634 | 48CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18635 | 48CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18688 | 4900 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第37路
18689 | 4901 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18692 | 4904 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18693 | 4905 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18698 | 490A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18699 | 490B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18752 | 4940 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第38路
18753 | 4941 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18756 | 4944 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18757 | 4945 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18762 | 494A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18763 | 494B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18816 | 4980 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第39路
18817 | 4981 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18820 | 4984 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18821 | 4985 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18826 | 498A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18827 | 498B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18880 | 49C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第40路
18881 | 49C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18884 | 49C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18885 | 49C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18890 | 49CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18891 | 49CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18944 | 4A00 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第41路
18945 | 4A01 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18948 | 4A04 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18949 | 4A05 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18954 | 4A0A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18955 | 4A0B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19008 | 4A40 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第42路
19009 | 4A41 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19012 | 4A44 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19013 | 4A45 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19018 | 4A4A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19019 | 4A4B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19072 | 4A80 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第43路
19073 | 4A81 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19076 | 4A84 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19077 | 4A85 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19082 | 4A8A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19083 | 4A8B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19136 | 4AC0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第44路
19137 | 4AC1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19140 | 4AC4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19141 | 4AC5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19146 | 4ACA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19147 | 4ACB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19200 | 4B00 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第45路
19201 | 4B01 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19204 | 4B04 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19205 | 4B05 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19210 | 4B0A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19211 | 4B0B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19264 | 4B40 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第46路
19265 | 4B41 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19268 | 4B44 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19269 | 4B45 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19274 | 4B4A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19275 | 4B4B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19328 | 4B80 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第47路
19329 | 4B81 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19332 | 4B84 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19333 | 4B85 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19338 | 4B8A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19339 | 4B8B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19392 | 4BC0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第48路
19393 | 4BC1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19396 | 4BC4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19397 | 4BC5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19402 | 4BCA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19403 | 4BCB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25600 | 6400 | BIT0 | 支路01 开关OF
25600 | 6400 | BIT1 | 支路02 开关OF
25600 | 6400 | BIT2 | 支路03 开关OF
25600 | 6400 | BIT3 | 支路04 开关OF
25600 | 6400 | BIT4 | 支路05 开关OF
25600 | 6400 | BIT5 | 支路06 开关OF
25600 | 6400 | BIT6 | 支路07 开关OF
25600 | 6400 | BIT7 | 支路08 开关OF
25600 | 6400 | BIT8 | 支路09 开关OF
25600 | 6400 | BIT9 | 支路10 开关OF
25600 | 6400 | BIT10 | 支路11 开关OF
25600 | 6400 | BIT11 | 支路12 开关OF
25600 | 6400 | BIT12 | 支路13 开关OF
25600 | 6400 | BIT13 | 支路14 开关OF
25600 | 6400 | BIT14 | 支路15 开关OF
25600 | 6400 | BIT15 | 支路16 开关OF
25601 | 6401 | BIT0 | 支路17 开关OF
25601 | 6401 | BIT1 | 支路18 开关OF
25601 | 6401 | BIT2 | 支路19 开关OF
25601 | 6401 | BIT3 | 支路20 开关OF
25601 | 6401 | BIT4 | 支路21 开关OF
25601 | 6401 | BIT5 | 支路22 开关OF
25601 | 6401 | BIT6 | 支路23 开关OF
25601 | 6401 | BIT7 | 支路24 开关OF
25601 | 6401 | BIT8 | 支路25 开关OF
25601 | 6401 | BIT9 | 支路26 开关OF
25601 | 6401 | BIT10 | 支路27 开关OF
25601 | 6401 | BIT11 | 支路28 开关OF
25601 | 6401 | BIT12 | 支路29 开关OF
25601 | 6401 | BIT13 | 支路30 开关OF
25601 | 6401 | BIT14 | 支路31 开关OF
25601 | 6401 | BIT15 | 支路32 开关OF
25602 | 6402 | BIT0 | 支路33 开关OF
25602 | 6402 | BIT1 | 支路34 开关OF
25602 | 6402 | BIT2 | 支路35 开关OF
25602 | 6402 | BIT3 | 支路36 开关OF
25602 | 6402 | BIT4 | 支路37 开关OF
25602 | 6402 | BIT5 | 支路38 开关OF
25602 | 6402 | BIT6 | 支路39 开关OF
25602 | 6402 | BIT7 | 支路40 开关OF
25602 | 6402 | BIT8 | 支路41 开关OF
25602 | 6402 | BIT9 | 支路42 开关OF
25602 | 6402 | BIT10 | 支路43 开关OF
25602 | 6402 | BIT11 | 支路44 开关OF
25602 | 6402 | BIT12 | 支路45 开关OF
25602 | 6402 | BIT13 | 支路46 开关OF
25602 | 6402 | BIT14 | 支路47 开关OF
25602 | 6402 | BIT15 | 支路48 开关OF

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）3#
第二支路对应支路采集数据
序号 | 地址 | 名称 | 数据类型
28672 | 7000 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第1支路数据
28674 | 7002 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28676 | 7004 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28678 | 7006 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28680 | 7008 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第2支路数据
28682 | 700A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28684 | 700C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28686 | 700E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28688 | 7010 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第3支路数据
28690 | 7012 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28692 | 7014 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28694 | 7016 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28696 | 7018 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第4支路数据
28698 | 701A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28700 | 701C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28702 | 701E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28704 | 7020 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第5支路数据
28706 | 7022 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28708 | 7024 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28710 | 7026 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28712 | 7028 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第6支路数据
28714 | 702A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28716 | 702C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28718 | 702E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28720 | 7030 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第7支路数据
28722 | 7032 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28724 | 7034 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28726 | 7036 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28728 | 7038 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第8支路数据
28730 | 703A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28732 | 703C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28734 | 703E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28736 | 7040 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第9支路数据
28738 | 7042 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28740 | 7044 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28742 | 7046 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28744 | 7048 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第10支路数据
28746 | 704A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28748 | 704C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28750 | 704E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28752 | 7050 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第11支路数据
28754 | 7052 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28756 | 7054 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28758 | 7056 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28760 | 7058 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第12支路数据
28762 | 705A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28764 | 705C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28766 | 705E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28768 | 7060 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第13支路数据
28770 | 7062 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28772 | 7064 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28774 | 7066 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28776 | 7068 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第14支路数据
28778 | 706A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28780 | 706C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28782 | 706E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28784 | 7070 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第15支路数据
28786 | 7072 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28788 | 7074 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28790 | 7076 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28792 | 7078 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第16支路数据
28794 | 707A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28796 | 707C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28798 | 707E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28800 | 7080 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第17支路数据
28802 | 7082 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28804 | 7084 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28806 | 7086 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28808 | 7088 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第18支路数据
28810 | 708A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28812 | 708C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28814 | 708E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28816 | 7090 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第19支路数据
28818 | 7092 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28820 | 7094 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28822 | 7096 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28824 | 7098 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第20支路数据
28826 | 709A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28828 | 709C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28830 | 709E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28832 | 70A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第21支路数据
28834 | 70A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28836 | 70A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28838 | 70A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28840 | 70A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第22支路数据
28842 | 70AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28844 | 70AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28846 | 70AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28848 | 70B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第23支路数据
28850 | 70B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28852 | 70B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28854 | 70B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28856 | 70B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第24支路数据
28858 | 70BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28860 | 70BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28862 | 70BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28864 | 70C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第25支路数据
28866 | 70C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28868 | 70C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28870 | 70C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28872 | 70C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第26支路数据
28874 | 70CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28876 | 70CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28878 | 70CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28880 | 70D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第27支路数据
28882 | 70D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28884 | 70D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28886 | 70D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28888 | 70D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第28支路数据
28890 | 70DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28892 | 70DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28894 | 70DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28896 | 70E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第29支路数据
28898 | 70E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28900 | 70E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28902 | 70E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28904 | 70E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第30支路数据
28906 | 70EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28908 | 70EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28910 | 70EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28912 | 70F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第31支路数据
28914 | 70F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28916 | 70F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28918 | 70F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28920 | 70F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第32支路数据
28922 | 70FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28924 | 70FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28926 | 70FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28928 | 7100 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第33支路数据
28930 | 7102 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28932 | 7104 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28934 | 7106 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28936 | 7108 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第34支路数据
28938 | 710A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28940 | 710C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28942 | 710E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28944 | 7110 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第35支路数据
28946 | 7112 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28948 | 7114 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28950 | 7116 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28952 | 7118 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第36支路数据
28954 | 711A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28956 | 711C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28958 | 711E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28960 | 7120 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第37支路数据
28962 | 7122 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28964 | 7124 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28966 | 7126 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28968 | 7128 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第38支路数据
28970 | 712A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28972 | 712C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28974 | 712E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28976 | 7130 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第39支路数据
28978 | 7132 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28980 | 7134 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28982 | 7136 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28984 | 7138 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第40支路数据
28986 | 713A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28988 | 713C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28990 | 713E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28992 | 7140 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第41支路数据
28994 | 7142 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28996 | 7144 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28998 | 7146 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29000 | 7148 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第42支路数据
29002 | 714A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29004 | 714C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29006 | 714E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29008 | 7150 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第43支路数据
29010 | 7152 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29012 | 7154 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29014 | 7156 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29016 | 7158 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第44支路数据
29018 | 715A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29020 | 715C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29022 | 715E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29024 | 7160 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第45支路数据
29026 | 7162 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29028 | 7164 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29030 | 7166 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29032 | 7168 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第46支路数据
29034 | 716A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29036 | 716C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29038 | 716E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29040 | 7170 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第47支路数据
29042 | 7172 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29044 | 7174 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29046 | 7176 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29048 | 7178 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第48支路数据
29050 | 717A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29052 | 717C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29054 | 717E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
49169 | C011 | BIT0 | 第1支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT1 | 第2支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT2 | 第3支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT3 | 第4支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT4 | 第5支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT5 | 第6支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT6 | 第7支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT7 | 第8支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT8 | 第9支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT9 | 第10支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT10 | 第11支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT11 | 第12支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT12 | 第13支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT13 | 第14支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT14 | 第15支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT15 | 第16支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT0 | 第17支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT1 | 第18支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT2 | 第19支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT3 | 第20支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT4 | 第21支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT5 | 第22支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT6 | 第23支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT7 | 第24支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT8 | 第25支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT9 | 第26支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT10 | 第27支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT11 | 第28支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT12 | 第29支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT13 | 第30支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT14 | 第31支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT15 | 第32支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT0 | 第33支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT1 | 第34支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT2 | 第35支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT3 | 第36支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT4 | 第37支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT5 | 第38支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT6 | 第39支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT7 | 第40支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT8 | 第41支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT9 | 第42支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT10 | 第43支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT11 | 第44支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT12 | 第45支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT13 | 第46支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT14 | 第47支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT15 | 第48支路 开关分闸告警

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流 ）1#
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 直流主路 |  |  |  |  | 直流
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | 电压 |  |  |  |  | 电压 | 电压 | 电压
保留
|  | 电流 |  |  |  |  | 电流
|  | 功率 |  |  |  |  | 功率
|  | 组合电能 |  |  |  |  | 组合电能
|  | 正向电能 |  |  |  |  | 正向电能
|  | 反向电能 |  |  |  |  | 反向电能
|  | 功率需量 |  |  |  |  | 功率需量
|  | 电流需量 |  |  |  |  | 电流需量
|  | 电压百分比 |  |  |  |  | 电压百分比
|  | 电流百分比 |  |  |  |  | 电流百分比
|  | 正极绝缘电阻 |  |  |  |  | 正极绝缘电阻
|  | 负极绝缘电阻 |  |  |  |  | 负极绝缘电阻
|  | 温度1 |  |  |  |  | 温度1
|  | 温度2 |  |  |  |  | 温度2
| 主路开关状态 | [5 empty] | 备路开关状态
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 U | 1、电压、电流、有功功率、有功电能见《配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流 ）2#》 2、支路开关见《配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流）3#》 3、共计144条支路数据
电流 I
功率 P
电能
支路# 开关OF
告警 | 主、备路需分别告警 | 我方计算 | 第一路进线回路 |  |  | 主路失电告警触发逻辑：当下述状态位从1变为0时，触发失电告警。 ① 电压＞30V时，状态位为1； ② 电压＜1V时，状态位为0。 主路失电告警解除逻辑：在失电告警触发的情况下，当获取的“电压”＞40V时，告警解除。 | 第二路进线回路 |  |  | 主路失电告警触发逻辑：当下述状态位从1变为0时，触发失电告警。 ① 电压＞30V时，状态位为1； ② 电压＜1V时，状态位为0。 主路失电告警解除逻辑：在失电告警触发的情况下，当获取的“电压”＞40V时，告警解除。

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流 ）2#
重组馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
主开关状态、防雷器状态、DO状态
25620 | 6414 | 第一主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第一主路主开关OF BIT1:第一主路主开关SD BIT2:第一主路防雷器开关 BIT3:第一主路防雷状态 BIT4:无 BIT5:无 BIT6:无 BIT7:无 BIT8:第一主路备用开关状态 BIT9:第一主路备用开关SD | WORD | 单字
25621 | 6415 | 第二主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第二主路主开关OF BIT1:第二主路主开关SD BIT2:第二主路防雷器开关 BIT3:第二主路防雷状态 BIT4:无 BIT5:无 BIT6:无 BIT7:无 BIT8:第二主路备用开关状态 BIT9:第二主路备用开关SD
25622 | 6416 | DO状态 | R |  | BIT0:DO01 BIT1:D002 | WORD | 单字
以下是拆分1~144开关OF回路的地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25600 | 6400 | BIT0 | 支路01 开关OF |  |  | 注意：支路开关包含1-144路，后台人员可以按照实际柜型采集对应路数，另外开关状态和熔丝状态的地址都是6400开始，默认0分闸，1合闸
25600 | 6400 | BIT1 | 支路02 开关OF
25600 | 6400 | BIT2 | 支路03 开关OF
25600 | 6400 | BIT3 | 支路04 开关OF
25600 | 6400 | BIT4 | 支路05 开关OF
25600 | 6400 | BIT5 | 支路06 开关OF
25600 | 6400 | BIT6 | 支路07 开关OF
25600 | 6400 | BIT7 | 支路08 开关OF
25600 | 6400 | BIT8 | 支路09 开关OF
25600 | 6400 | BIT9 | 支路10 开关OF
25600 | 6400 | BIT10 | 支路11 开关OF
25600 | 6400 | BIT11 | 支路12 开关OF
25600 | 6400 | BIT12 | 支路13 开关OF
25600 | 6400 | BIT13 | 支路14 开关OF
25600 | 6400 | BIT14 | 支路15 开关OF
25600 | 6400 | BIT15 | 支路16 开关OF |  |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识： |  | 地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25601 | 6401 | BIT0 | 支路17 开关OF
25601 | 6401 | BIT1 | 支路18 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT0 | 支路1QF1 开关OF
25601 | 6401 | BIT2 | 支路19 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT1 | 支路1QF2 开关OF
25601 | 6401 | BIT3 | 支路20 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT2 | 支路1QF3 开关OF
25601 | 6401 | BIT4 | 支路21 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT3 | 支路1QF4 开关OF
25601 | 6401 | BIT5 | 支路22 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT4 | 支路1QF5 开关OF
25601 | 6401 | BIT6 | 支路23 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT5 | 支路2QF1 开关OF
25601 | 6401 | BIT7 | 支路24 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT6 | 支路2QF2 开关OF
25601 | 6401 | BIT8 | 支路25 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT7 | 支路2QF3 开关OF
25601 | 6401 | BIT9 | 支路26 开关OF
25601 | 6401 | BIT10 | 支路27 开关OF
25601 | 6401 | BIT11 | 支路28 开关OF
25601 | 6401 | BIT12 | 支路29 开关OF
25601 | 6401 | BIT13 | 支路30 开关OF
25601 | 6401 | BIT14 | 支路31 开关OF
25601 | 6401 | BIT15 | 支路32 开关OF
25602 | 6402 | BIT0 | 支路33 开关OF
25602 | 6402 | BIT1 | 支路34 开关OF
25602 | 6402 | BIT2 | 支路35 开关OF
25602 | 6402 | BIT3 | 支路36 开关OF
25602 | 6402 | BIT4 | 支路37 开关OF
25602 | 6402 | BIT5 | 支路38 开关OF
25602 | 6402 | BIT6 | 支路39 开关OF
25602 | 6402 | BIT7 | 支路40 开关OF
25602 | 6402 | BIT8 | 支路41 开关OF
25602 | 6402 | BIT9 | 支路42 开关OF
25602 | 6402 | BIT10 | 支路43 开关OF
25602 | 6402 | BIT11 | 支路44 开关OF
25602 | 6402 | BIT12 | 支路45 开关OF
25602 | 6402 | BIT13 | 支路46 开关OF
25602 | 6402 | BIT14 | 支路47 开关OF
25602 | 6402 | BIT15 | 支路48 开关OF
25603 | 6403 | BIT0 | 支路49 开关OF
25603 | 6403 | BIT1 | 支路50 开关OF
25603 | 6403 | BIT2 | 支路51 开关OF
25603 | 6403 | BIT3 | 支路52 开关OF
25603 | 6403 | BIT4 | 支路53 开关OF
25603 | 6403 | BIT5 | 支路54 开关OF
25603 | 6403 | BIT6 | 支路55 开关OF
25603 | 6403 | BIT7 | 支路56 开关OF
25603 | 6403 | BIT8 | 支路57 开关OF
25603 | 6403 | BIT9 | 支路58 开关OF
25603 | 6403 | BIT10 | 支路59 开关OF
25603 | 6403 | BIT11 | 支路60 开关OF
25603 | 6403 | BIT12 | 支路61 开关OF
25603 | 6403 | BIT13 | 支路62 开关OF
25603 | 6403 | BIT14 | 支路63 开关OF
25603 | 6403 | BIT15 | 支路64 开关OF
25604 | 6404 | BIT0 | 支路65 开关OF
25604 | 6404 | BIT1 | 支路66 开关OF
25604 | 6404 | BIT2 | 支路67 开关OF
25604 | 6404 | BIT3 | 支路68 开关OF
25604 | 6404 | BIT4 | 支路69 开关OF
25604 | 6404 | BIT5 | 支路70 开关OF
25604 | 6404 | BIT6 | 支路71 开关OF
25604 | 6404 | BIT7 | 支路72 开关OF
25604 | 6404 | BIT8 | 支路73 开关OF
25604 | 6404 | BIT9 | 支路74 开关OF
25604 | 6404 | BIT10 | 支路75 开关OF
25604 | 6404 | BIT11 | 支路76 开关OF
25604 | 6404 | BIT12 | 支路77 开关OF
25604 | 6404 | BIT13 | 支路78 开关OF
25604 | 6404 | BIT14 | 支路79 开关OF
25604 | 6404 | BIT15 | 支路80 开关OF
25605 | 6405 | BIT0 | 支路81 开关OF
25605 | 6405 | BIT1 | 支路82 开关OF
25605 | 6405 | BIT2 | 支路83 开关OF
25605 | 6405 | BIT3 | 支路84 开关OF
25605 | 6405 | BIT4 | 支路85 开关OF
25605 | 6405 | BIT5 | 支路86 开关OF
25605 | 6405 | BIT6 | 支路87 开关OF
25605 | 6405 | BIT7 | 支路88 开关OF
25605 | 6405 | BIT8 | 支路89 开关OF
25605 | 6405 | BIT9 | 支路90 开关OF
25605 | 6405 | BIT10 | 支路91 开关OF
25605 | 6405 | BIT11 | 支路92 开关OF
25605 | 6405 | BIT12 | 支路93 开关OF
25605 | 6405 | BIT13 | 支路94 开关OF
25605 | 6405 | BIT14 | 支路95 开关OF
25605 | 6405 | BIT15 | 支路96 开关OF
25606 | 6406 | BIT0 | 支路97 开关OF
25606 | 6406 | BIT1 | 支路98 开关OF
25606 | 6406 | BIT2 | 支路99 开关OF
25606 | 6406 | BIT3 | 支路100 开关OF
25606 | 6406 | BIT4 | 支路101 开关OF
25606 | 6406 | BIT5 | 支路102 开关OF
25606 | 6406 | BIT6 | 支路103 开关OF
25606 | 6406 | BIT7 | 支路104 开关OF
25606 | 6406 | BIT8 | 支路105 开关OF
25606 | 6406 | BIT9 | 支路106 开关OF
25606 | 6406 | BIT10 | 支路107 开关OF
25606 | 6406 | BIT11 | 支路108 开关OF
25606 | 6406 | BIT12 | 支路109 开关OF
25606 | 6406 | BIT13 | 支路110 开关OF
25606 | 6406 | BIT14 | 支路111 开关OF
25606 | 6406 | BIT15 | 支路112 开关OF
25607 | 6407 | BIT0 | 支路113 开关OF
25607 | 6407 | BIT1 | 支路114 开关OF
25607 | 6407 | BIT2 | 支路115 开关OF
25607 | 6407 | BIT3 | 支路116 开关OF
25607 | 6407 | BIT4 | 支路117 开关OF
25607 | 6407 | BIT5 | 支路118 开关OF
25607 | 6407 | BIT6 | 支路119 开关OF
25607 | 6407 | BIT7 | 支路120 开关OF
25607 | 6407 | BIT8 | 支路121 开关OF
25607 | 6407 | BIT9 | 支路122 开关OF
25607 | 6407 | BIT10 | 支路123 开关OF
25607 | 6407 | BIT11 | 支路124 开关OF
25607 | 6407 | BIT12 | 支路125 开关OF
25607 | 6407 | BIT13 | 支路126 开关OF
25607 | 6407 | BIT14 | 支路127 开关OF
25607 | 6407 | BIT15 | 支路128 开关OF
25608 | 6408 | BIT0 | 支路129 开关OF
25608 | 6408 | BIT1 | 支路130 开关OF
25608 | 6408 | BIT2 | 支路131 开关OF
25608 | 6408 | BIT3 | 支路132 开关OF
25608 | 6408 | BIT4 | 支路133 开关OF
25608 | 6408 | BIT5 | 支路134 开关OF
25608 | 6408 | BIT6 | 支路135 开关OF
25608 | 6408 | BIT7 | 支路136 开关OF
25608 | 6408 | BIT8 | 支路137 开关OF
25608 | 6408 | BIT9 | 支路138 开关OF
25608 | 6408 | BIT10 | 支路139 开关OF
25608 | 6408 | BIT11 | 支路140 开关OF
25608 | 6408 | BIT12 | 支路141 开关OF
25608 | 6408 | BIT13 | 支路142 开关OF
25608 | 6408 | BIT14 | 支路143 开关OF
25608 | 6408 | BIT15 | 支路144 开关OF

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流）3#
28672 | 7000 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第1回路数据 | 注意：支路电量包含1-144路，后台人员可以按照实际柜型采集对应路数，如果没有支路电量数据可不采集。 低位在前，高位在后
28673 | 7001 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28674 | 7002 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28676 | 7004 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28678 | 7006 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第2回路数据
28679 | 7007 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28680 | 7008 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28682 | 700A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28684 | 700C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第3回路数据
28685 | 700D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28686 | 700E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28688 | 7010 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28690 | 7012 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第4回路数据
28691 | 7013 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字 |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识：
28692 | 7014 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字 |  |  | 支路1QF1 数据
28694 | 7016 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字 |  |  | 支路1QF2 数据
28696 | 7018 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第5回路数据 |  | 支路1QF3 数据
28697 | 7019 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF4 数据
28698 | 701A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字 |  |  | 支路1QF5 数据
28700 | 701C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字 |  |  | 支路2QF1 数据
28702 | 701E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第6回路数据 |  | 支路2QF2 数据
28703 | 701F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路2QF3 数据
28704 | 7020 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28706 | 7022 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28708 | 7024 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第7回路数据
28709 | 7025 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28710 | 7026 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28712 | 7028 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28714 | 702A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第8回路数据
28715 | 702B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28716 | 702C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28718 | 702E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28720 | 7030 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第9回路数据
28721 | 7031 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28722 | 7032 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28724 | 7034 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28726 | 7036 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第10回路数据
28727 | 7037 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28728 | 7038 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28730 | 703A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28732 | 703C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第11回路数据
28733 | 703D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28734 | 703E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28736 | 7040 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28738 | 7042 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第12回路数据
28739 | 7043 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28740 | 7044 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28742 | 7046 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28744 | 7048 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第13回路数据
28745 | 7049 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28746 | 704A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28748 | 704C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28750 | 704E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第14回路数据
28751 | 704F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28752 | 7050 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28754 | 7052 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28756 | 7054 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第15回路数据
28757 | 7055 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28758 | 7056 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28760 | 7058 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28762 | 705A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第16回路数据
28763 | 705B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28764 | 705C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28766 | 705E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28768 | 7060 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第17回路数据
28769 | 7061 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28770 | 7062 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28772 | 7064 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28774 | 7066 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第18回路数据
28775 | 7067 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28776 | 7068 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28778 | 706A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28780 | 706C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第19回路数据
28781 | 706D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28782 | 706E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28784 | 7070 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28786 | 7072 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第20回路数据
28787 | 7073 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28788 | 7074 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28790 | 7076 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28792 | 7078 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第21回路数据
28793 | 7079 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28794 | 707A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28796 | 707C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28798 | 707E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第22回路数据
28799 | 707F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28800 | 7080 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28802 | 7082 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28804 | 7084 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第23回路数据
28805 | 7085 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28806 | 7086 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28808 | 7088 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28810 | 708A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第24回路数据
28811 | 708B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28812 | 708C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28814 | 708E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28816 | 7090 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第25回路数据
28817 | 7091 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28818 | 7092 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28820 | 7094 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28822 | 7096 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第26回路数据
28823 | 7097 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28824 | 7098 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28826 | 709A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28828 | 709C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第27回路数据
28829 | 709D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28830 | 709E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28832 | 70A0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28834 | 70A2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第28回路数据
28835 | 70A3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28836 | 70A4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28838 | 70A6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28840 | 70A8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第29回路数据
28841 | 70A9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28842 | 70AA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28844 | 70AC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28846 | 70AE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第30回路数据
28847 | 70AF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28848 | 70B0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28850 | 70B2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28852 | 70B4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第31回路数据
28853 | 70B5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28854 | 70B6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28856 | 70B8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28858 | 70BA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第32回路数据
28859 | 70BB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28860 | 70BC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28862 | 70BE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28864 | 70C0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第33回路数据
28865 | 70C1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28866 | 70C2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28868 | 70C4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28870 | 70C6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第34回路数据
28871 | 70C7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28872 | 70C8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28874 | 70CA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28876 | 70CC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第35回路数据
28877 | 70CD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28878 | 70CE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28880 | 70D0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28882 | 70D2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第36回路数据
28883 | 70D3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28884 | 70D4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28886 | 70D6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28888 | 70D8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第37回路数据
28889 | 70D9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28890 | 70DA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28892 | 70DC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28894 | 70DE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第38回路数据
28895 | 70DF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28896 | 70E0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28898 | 70E2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28900 | 70E4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第39回路数据
28901 | 70E5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28902 | 70E6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28904 | 70E8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28906 | 70EA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第40回路数据
28907 | 70EB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28908 | 70EC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28910 | 70EE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28912 | 70F0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第41回路数据
28913 | 70F1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28914 | 70F2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28916 | 70F4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28918 | 70F6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第42回路数据
28919 | 70F7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28920 | 70F8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28922 | 70FA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28924 | 70FC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第43回路数据
28925 | 70FD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28926 | 70FE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28928 | 7100 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28930 | 7102 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第44回路数据
28931 | 7103 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28932 | 7104 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28934 | 7106 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28936 | 7108 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第45回路数据
28937 | 7109 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28938 | 710A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28940 | 710C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28942 | 710E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第46回路数据
28943 | 710F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28944 | 7110 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28946 | 7112 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28948 | 7114 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第47回路数据
28949 | 7115 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28950 | 7116 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28952 | 7118 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28954 | 711A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第48回路数据
28955 | 711B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28956 | 711C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28958 | 711E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28960 | 7120 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第49回路数据
28961 | 7121 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28962 | 7122 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28964 | 7124 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28966 | 7126 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第50回路数据
28967 | 7127 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28968 | 7128 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28970 | 712A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28972 | 712C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第51回路数据
28973 | 712D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28974 | 712E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28976 | 7130 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28978 | 7132 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第52回路数据
28979 | 7133 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28980 | 7134 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28982 | 7136 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28984 | 7138 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第53回路数据
28985 | 7139 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28986 | 713A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28988 | 713C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28990 | 713E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第54回路数据
28991 | 713F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28992 | 7140 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28994 | 7142 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28996 | 7144 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第55回路数据
28997 | 7145 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28998 | 7146 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29000 | 7148 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29002 | 714A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第56回路数据
29003 | 714B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29004 | 714C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29006 | 714E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29008 | 7150 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第57回路数据
29009 | 7151 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29010 | 7152 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29012 | 7154 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29014 | 7156 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第58回路数据
29015 | 7157 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29016 | 7158 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29018 | 715A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29020 | 715C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第59回路数据
29021 | 715D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29022 | 715E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29024 | 7160 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29026 | 7162 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第60回路数据
29027 | 7163 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29028 | 7164 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29030 | 7166 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29032 | 7168 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第61回路数据
29033 | 7169 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29034 | 716A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29036 | 716C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29038 | 716E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第62回路数据
29039 | 716F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29040 | 7170 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29042 | 7172 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29044 | 7174 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第63回路数据
29045 | 7175 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29046 | 7176 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29048 | 7178 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29050 | 717A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第64回路数据
29051 | 717B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29052 | 717C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29054 | 717E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29056 | 7180 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第65回路数据
29057 | 7181 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29058 | 7182 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29060 | 7184 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29062 | 7186 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第66回路数据
29063 | 7187 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29064 | 7188 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29066 | 718A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29068 | 718C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第67回路数据
29069 | 718D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29070 | 718E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29072 | 7190 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29074 | 7192 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第68回路数据
29075 | 7193 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29076 | 7194 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29078 | 7196 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29080 | 7198 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第69回路数据
29081 | 7199 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29082 | 719A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29084 | 719C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29086 | 719E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第70回路数据
29087 | 719F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29088 | 71A0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29090 | 71A2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29092 | 71A4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第71回路数据
29093 | 71A5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29094 | 71A6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29096 | 71A8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29098 | 71AA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第72回路数据
29099 | 71AB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29100 | 71AC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29102 | 71AE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29104 | 71B0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第73回路数据
29105 | 71B1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29106 | 71B2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29108 | 71B4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29110 | 71B6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第74回路数据
29111 | 71B7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29112 | 71B8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29114 | 71BA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29116 | 71BC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第75回路数据
29117 | 71BD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29118 | 71BE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29120 | 71C0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29122 | 71C2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第76回路数据
29123 | 71C3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29124 | 71C4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29126 | 71C6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29128 | 71C8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第77回路数据
29129 | 71C9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29130 | 71CA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29132 | 71CC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29134 | 71CE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第78回路数据
29135 | 71CF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29136 | 71D0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29138 | 71D2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29140 | 71D4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第79回路数据
29141 | 71D5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29142 | 71D6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29144 | 71D8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29146 | 71DA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第80回路数据
29147 | 71DB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29148 | 71DC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29150 | 71DE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29152 | 71E0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第81回路数据
29153 | 71E1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29154 | 71E2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29156 | 71E4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29158 | 71E6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第82回路数据
29159 | 71E7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29160 | 71E8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29162 | 71EA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29164 | 71EC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第83回路数据
29165 | 71ED | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29166 | 71EE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29168 | 71F0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29170 | 71F2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第84回路数据
29171 | 71F3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29172 | 71F4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29174 | 71F6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29176 | 71F8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第85回路数据
29177 | 71F9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29178 | 71FA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29180 | 71FC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29182 | 71FE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第86回路数据
29183 | 71FF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29184 | 7200 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29186 | 7202 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29188 | 7204 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第87回路数据
29189 | 7205 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29190 | 7206 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29192 | 7208 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29194 | 720A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第88回路数据
29195 | 720B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29196 | 720C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29198 | 720E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29200 | 7210 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第89回路数据
29201 | 7211 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29202 | 7212 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29204 | 7214 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29206 | 7216 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第90回路数据
29207 | 7217 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29208 | 7218 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29210 | 721A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29212 | 721C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第91回路数据
29213 | 721D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29214 | 721E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29216 | 7220 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29218 | 7222 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第92回路数据
29219 | 7223 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29220 | 7224 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29222 | 7226 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29224 | 7228 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第93回路数据
29225 | 7229 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29226 | 722A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29228 | 722C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29230 | 722E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第94回路数据
29231 | 722F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29232 | 7230 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29234 | 7232 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29236 | 7234 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第95回路数据
29237 | 7235 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29238 | 7236 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29240 | 7238 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29242 | 723A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第96回路数据
29243 | 723B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29244 | 723C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29246 | 723E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29248 | 7240 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第97回路数据
29249 | 7241 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29250 | 7242 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29252 | 7244 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29254 | 7246 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第98回路数据
29255 | 7247 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29256 | 7248 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29258 | 724A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29260 | 724C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第99回路数据
29261 | 724D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29262 | 724E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29264 | 7250 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29266 | 7252 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第100回路数据
29267 | 7253 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29268 | 7254 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29270 | 7256 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29272 | 7258 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第101回路数据
29273 | 7259 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29274 | 725A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29276 | 725C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29278 | 725E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第102回路数据
29279 | 725F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29280 | 7260 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29282 | 7262 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29284 | 7264 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第103回路数据
29285 | 7265 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29286 | 7266 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29288 | 7268 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29290 | 726A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第104回路数据
29291 | 726B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29292 | 726C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29294 | 726E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29296 | 7270 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第105回路数据
29297 | 7271 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29298 | 7272 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29300 | 7274 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29302 | 7276 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第106回路数据
29303 | 7277 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29304 | 7278 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29306 | 727A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29308 | 727C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第107回路数据
29309 | 727D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29310 | 727E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29312 | 7280 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29314 | 7282 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第108回路数据
29315 | 7283 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29316 | 7284 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29318 | 7286 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29320 | 7288 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第109回路数据
29321 | 7289 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29322 | 728A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29324 | 728C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29326 | 728E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第110回路数据
29327 | 728F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29328 | 7290 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29330 | 7292 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29332 | 7294 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第111回路数据
29333 | 7295 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29334 | 7296 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29336 | 7298 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29338 | 729A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第112回路数据
29339 | 729B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29340 | 729C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29342 | 729E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29344 | 72A0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第113回路数据
29345 | 72A1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29346 | 72A2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29348 | 72A4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29350 | 72A6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第114回路数据
29351 | 72A7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29352 | 72A8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29354 | 72AA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29356 | 72AC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第115回路数据
29357 | 72AD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29358 | 72AE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29360 | 72B0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29362 | 72B2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第116回路数据
29363 | 72B3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29364 | 72B4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29366 | 72B6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29368 | 72B8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第117回路数据
29369 | 72B9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29370 | 72BA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29372 | 72BC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29374 | 72BE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第118回路数据
29375 | 72BF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29376 | 72C0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29378 | 72C2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29380 | 72C4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第119回路数据
29381 | 72C5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29382 | 72C6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29384 | 72C8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29386 | 72CA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第120回路数据
29387 | 72CB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29388 | 72CC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29390 | 72CE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29392 | 72D0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第121回路数据
29393 | 72D1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29394 | 72D2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29396 | 72D4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29398 | 72D6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第122回路数据
29399 | 72D7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29400 | 72D8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29402 | 72DA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29404 | 72DC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第123回路数据
29405 | 72DD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29406 | 72DE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29408 | 72E0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29410 | 72E2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第124回路数据
29411 | 72E3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29412 | 72E4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29414 | 72E6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29416 | 72E8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第125回路数据
29417 | 72E9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29418 | 72EA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29420 | 72EC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29422 | 72EE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第126回路数据
29423 | 72EF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29424 | 72F0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29426 | 72F2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29428 | 72F4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第127回路数据
29429 | 72F5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29430 | 72F6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29432 | 72F8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29434 | 72FA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第128回路数据
29435 | 72FB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29436 | 72FC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29438 | 72FE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29440 | 7300 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第129回路数据
29441 | 7301 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29442 | 7302 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29444 | 7304 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29446 | 7306 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第130回路数据
29447 | 7307 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29448 | 7308 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29450 | 730A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29452 | 730C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第131回路数据
29453 | 730D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29454 | 730E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29456 | 7310 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29458 | 7312 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第132回路数据
29459 | 7313 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29460 | 7314 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29462 | 7316 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29464 | 7318 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第133回路数据
29465 | 7319 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29466 | 731A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29468 | 731C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29470 | 731E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第134回路数据
29471 | 731F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29472 | 7320 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29474 | 7322 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29476 | 7324 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第135回路数据
29477 | 7325 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29478 | 7326 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29480 | 7328 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29482 | 732A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第136回路数据
29483 | 732B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29484 | 732C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29486 | 732E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29488 | 7330 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第137回路数据
29489 | 7331 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29490 | 7332 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29492 | 7334 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29494 | 7336 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第138回路数据
29495 | 7337 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29496 | 7338 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29498 | 733A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29500 | 733C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第139回路数据
29501 | 733D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29502 | 733E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29504 | 7340 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29506 | 7342 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第140回路数据
29507 | 7343 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29508 | 7344 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29510 | 7346 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29512 | 7348 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第141回路数据
29513 | 7349 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29514 | 734A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29516 | 734C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29518 | 734E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第142回路数据
29519 | 734F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29520 | 7350 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29522 | 7352 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29524 | 7354 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第143回路数据
29525 | 7355 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29526 | 7356 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29528 | 7358 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29530 | 735A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第144回路数据
29531 | 735B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29532 | 735C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29534 | 735E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字

## 申菱列间空调()
通讯协议
注：通讯的参数变量以状态量&设置变量、告警量为主，可根据需求增加分类表格
状态量、设置变量
序号 |  | 功能分类 | 变量名称 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 读/写类型 | 缩放精度 | 默认值 | 取值范围/可设范围 | 单位 | 备注
|  | 变量的功能分类：输入状态、输出状态、机组状态、机组参数、机组控制 |  | 默认0x03读，0x06或者0x10写，如有特殊需标注 | （十进制、16进制区分） | 寄存器字个数 |  | 整型精度为0 浮点型精度为小数点后的位数 | 只读指标以实时为准，设置信号需要有默认值 |  |  | 枚举类信号，需要说明枚举值，以及枚举中英文资源
1 | 采集 | 输入状态 | 电加热 | 0x01 | 0x080 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
2 |  |  | 加湿器 | 0x01 | 0x081 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
3 |  |  | 水泵 | 0x01 | 0x082 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
4 |  |  | 压缩机 | 0x01 | 0x083 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
5 |  |  | 外风机 | 0x01 | 0x084 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
6 |  |  | 压缩机电加热 | 0x01 | 0x086 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
7 |  |  | 加湿进水阀 | 0x01 | 0x088 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
8 |  |  | 加湿排水阀 | 0x01 | 0x089 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
9 |  |  | 故障报警 | 0x01 | 0x08B | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
10 |  |  | 内风机 | 0x01 | 0x08C | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
11 |  | 输出状态 | 水浸传感器告警 | 0x01 | 0x200 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
12 |  |  | 烟雾传感器告警 | 0x01 | 0x201 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
13 |  |  | 远程关机 | 0x01 | 0x202 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
14 |  |  | 滤网压差开关 | 0x01 | 0x203 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
15 |  |  | 加热器过载 | 0x01 | 0x204 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
16 |  |  | 压缩机高压开关 | 0x01 | 0x208 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
17 |  |  | 低液位开关 | 0x01 | 0x20A | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
18 |  |  | 高液位开关 | 0x01 | 0x20B | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
19 |  |  | 市电掉电告警 | 0x01 | 0x20C | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
20 |  |  | 排水泵过载 | 0x01 | 0x20F | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
21 |  | 环境状态 | 排气温度 | 0x03 | 0x2BC | 1 | 只读 | 0.1 | / | -100~150 | ℃
22 |  |  | 吸气温度 | 0x03 | 0x2BD | 1 | 只读 | 0.1 | / | -100~150 | ℃
23 |  |  | 送风温度3 | 0x03 | 0x2BE | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
24 |  |  | 送风温度2 | 0x03 | 0x2BF | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
25 |  |  | 送风温度1 | 0x03 | 0x2C0 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
26 |  |  | 回风温度3 | 0x03 | 0x2C1 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
27 |  |  | 回风温度2 | 0x03 | 0x2C2 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
28 |  |  | 回风温度 | 0x03 | 0x2C3 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
29 |  |  | 回风湿度 | 0x03 | 0x2C4 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~100 | %RH
30 |  |  | 高压压力 | 0x03 | 0x2C5 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~500 | bar
31 |  |  | 低压压力 | 0x03 | 0x2C6 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~500 | bar
32 |  |  | 露点温度 | 0x03 | 0x2CB | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
33 |  |  | 控制温度 | 0x03 | 0x2CC | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃ | 当前参与控制的温度
34 |  | 机组工作状态 | 压缩机工作状态 | 0x03 | 0x103 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~1 | / | 0=停止 1=运行
35 |  |  | 压缩机逻辑状态 | 0x03 | 0x112 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~14 | / | 0=关机 1=正常控制 2=手动 3=压差 4=回油 5=高压 6=高排温 7=低吸气 8=高吸气 9=除湿防凝露 10=除湿 11=强制制冷 12=排温限频 13=启动过程 14=制冷防凝露
36 |  |  | 机组模式 | 0x03 | 0x113 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~10 | / | 0=待机 1=制冷 2=制热 3=加湿 4=除湿 5=除湿温度补偿 6=除湿防凝露 7=加湿加热 8=加湿制冷 9=除湿制冷 10=制冷防凝露
37 |  |  | 机组状态 | 0x03 | 0x114 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~2 | / | 0=停止 1=运行 2=停机中
38 |  |  | 室内风机控制转速 | 0x03 | 0x25C | 1 | 只读 | 0 | / | 0~100 | %
39 |  |  | 过热度 | 0x03 | 0x267 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -100~100 | K
40 |  |  | 电子膨胀阀需求开度 | 0x03 | 0x268 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~100 | %
41 |  |  | 电子膨胀阀步数 | 0x03 | 0x269 | 1 | 只读 | 0 | / | 200~3000 | 步
42 |  |  | 电源频率 | 0x03 | 0x26A | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~100 | Hz
43 |  |  | 压缩机需求转速 | 0x03 | 0x26B | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~150 | rps
44 |  |  | 加湿比例输出 | 0x03 | 0x270 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~100 | %
45 |  |  | 当前温度模式 | 0x03 | 0x274 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~1 | / | 0=送风 1=回风
46 |  |  | 加湿电流 | 0x03 | 0x2C8 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~100 | A
47 |  |  | 电源电压 | 0x03 | 0x2C9 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~600 | V
48 |  |  | 压缩机实际转速 | 0x03 | 0x2E9 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~150 | rps
49 |  |  | 加湿器低电流 | 0x01 | 0x28F | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 提示性状态
50 |  |  | 水质软 | 0x01 | 0x290 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 提示性状态
51 |  |  | 高水位 | 0x01 | 0x291 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 提示性状态
52 |  |  | 故障状态 | 0x03 | 0x115 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~1 | / | 0=无故障 1=有故障
告警变量
序号 |  | 告警中文名称 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 读/写类型 | 告警条件 | 默认值 | 取值范围 | 告警产生原因 | 告警级别（紧急、重要、次要、提示） | 备注
|  |  |  | （十进制、16进制区分） | 比特位
1 | 告警 | 排气温度探头失效 | 0x01 | 0x000 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：排气温度探头（B7）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 紧急
2 |  | 吸气温度探头失效 | 0x01 | 0x001 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：吸气温度探头（B6）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 紧急
3 |  | 3#送风温度探头失效 | 0x01 | 0x002 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：3#送风温度探头（B5）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
4 |  | 2#送风温度探头失效 | 0x01 | 0x003 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：2#送风温度探头（B4）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
5 |  | 1#送风温度探头失效 | 0x01 | 0x004 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1#送风温度探头（B3）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
6 |  | 3#回风温度探头失效 | 0x01 | 0x005 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：3#回风温度探头（B2）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
7 |  | 2#回风温度探头失效 | 0x01 | 0x006 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：2#回风温度探头（B1）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
8 |  | 回风温度探头失效 | 0x01 | 0x007 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温湿度传感器的温度探头缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换回风温湿度传感器 | 次要
9 |  | 回风湿度探头失效 | 0x01 | 0x008 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温湿度传感器的湿度探头缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换回风温湿度传感器 | 紧急
10 |  | 高压压力探头失效 | 0x01 | 0x009 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：高压压力传感器缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换高压压力传感器 | 紧急
11 |  | 低压压力探头失效 | 0x01 | 0x00A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：低压压力传感器缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换低压压力传感器 | 紧急
12 |  | 排气高温报警 | 0x01 | 0x00B | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：室外风机运转不正常 检查：室外风机是否正常工作，散热空间是否足够，室外冷凝器是否脏堵 复位操作：清洗冷凝器，确定室外风机正常运行，提供足够的散热空间 原因2：冷媒不足 检查：制冷系统运行时过热度是否偏大 复位操作：补充冷媒 | 紧急
13 |  | 排气高温锁定 | 0x01 | 0x00C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次排气高温故障，或排气高温故障长时间无法复位 检查：参考排气高温报警的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
14 |  | 外风机维护故障 | 0x01 | 0x00D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：室外风机运行时间达到设定的检修时间 检查：确定外风机是否需要更换 复位操作：确定外风机的状态后，在液晶屏上将外风机运行时间清零，并手动复位故障 | 提示
15 |  | 所有送风温度探头失效 | 0x01 | 0x00E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：所有送风温度探头均缺失或短路 检查：接线位置是否松动或短路 复位操作：紧固接线位置或更换NTC探头 | 紧急
16 |  | 所有回风温度探头失效 | 0x01 | 0x00F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：所有回风温度探头均缺失或短路 检查：接线位置是否松动或短路 复位操作：紧固接线位置或更换NTC探头 | 紧急
17 |  | 水浸故障 | 0x01 | 0x010 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：水浸传感器接线问题或损坏 检查：接线是否松动和传感器状态 复位操作：紧固接线或更换传感器 原因2：机组底部有水 检查：水盘的冷凝水是否满溢或冷凝水滴在传感器附近 复位操作：保证冷凝水能正常排出或机组底部无冷凝水滴落 | 紧急
18 |  | 烟雾传感器告警 | 0x01 | 0x011 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：客户提供的烟雾信号动作 检查：确定客户用接线端子X1.1和X1.2的通断 复位操作：客户提供的烟雾信号恢复 | 紧急
19 |  | 远程关机 | 0x01 | 0x012 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：客户提供的远程关机信号动作 检查：确定客户用接线端子X1.3和X1.4的通断 复位操作：客户提供的远程关机信号恢复 | 紧急
20 |  | 滤网压差报警 | 0x01 | 0x013 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：机组的过滤网脏堵 检查：确认机组过滤网的是否脏堵 复位操作：清洗或更换过滤网 原因2：滤网压差开关接线松动或损坏 检查：使用万用表确认接线和器件的好坏 复位操作：紧固接线位置或更换滤网压差开关 | 重要
21 |  | 电加热保护 | 0x01 | 0x014 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：电加热的过热保护开关动作 检查：确认电加热启动后送风机转速是否过低 复位操作：提高送风机转速 原因2：电加热保护开关接线松动或开关器件损坏 检查：使用万用表确认接线和器件的好坏 复位操作：紧固接线或更换电加热保护开关 | 紧急
22 |  | 群控地址冲突 | 0x01 | 0x015 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：群控网络中有两台机组的群控地址相同 检查：确认群控网络中的机组群控地址 复位操作：修改地址冲突机组的群控地址 | 重要
23 |  | 驱动故障锁定 | 0x01 | 0x016 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内驱动器故障的次数过多 检查：确认1小时内的驱动器故障并针对性的检查 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
24 |  | 高压锁定故障 | 0x01 | 0x017 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次高压故障，或高压故障长时间无法复位 检查：参考高压报警的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
25 |  | 低压锁定故障 | 0x01 | 0x018 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次低压故障，或低压故障长时间无法复位 检查：参考低压报警的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
26 |  | 高压报警 | 0x01 | 0x019 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：室外风机运转不正常 检查：室外风机是否正常工作，散热空间是否足够，室外冷凝器是否脏堵 复位操作：清洗冷凝器，确定室外风机正常运行，提供足够的散热空间 原因2：冷媒充注过多 检查：检查室外风机全速运行时高压压力的数值 复位操作：释放冷媒 | 紧急
27 |  | 低压报警 | 0x01 | 0x01A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：室内机风量偏小，蒸发器散热不够 检查：检查室内风机，过滤网是否堵塞 复位操作：清洗过滤器，更换室内风机 原因2：室内机组回风温度过低 检查：检查回风温度是否在要求范围内 复位操作：在要求范围内运行机组 原因3：冷媒泄漏或充注量不足 检查：检查机组运行时低压压力的数值 复位操作：补充冷媒 | 紧急
28 |  | 高液位告警 | 0x01 | 0x01B | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：冷凝水盘里的积水过多 检查：水泵的工作状态和排水管是否堵塞 复位操作：降低水盘的液位至高液位开关的动作液位以下 原因2：高液位开关接线松动或损坏 检查：使用万用表确认接线和器件的好坏 复位操作：紧固接线位置或更换高液位开关 | 紧急
29 |  | 市电掉电告警 | 0x01 | 0x01C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：客户提供的电源故障信号动作 检查：确定客户用接线端子X1.5和X1.6的通断 复位操作：客户提供的电源故障信号恢复 | 提示
30 |  | 低压压力传感器锁定 | 0x01 | 0x01D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次低压压力探头失效故障，或低压压力探头失效故障长时间无法复位 检查：参考低压压力探头失效故障的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
31 |  | 低过热度报警 | 0x01 | 0x01E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：压缩机运行后，过热度长期低于告警设定值 检查：冷媒充注过多或电子膨胀阀开度过大 复位操作：3分钟后自动复位 | 紧急
32 |  | 排水泵过载 | 0x01 | 0x01F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：排水泵堵转 检查：排水管路是否堵塞 复位操作：清理排水管路或更换排水泵 | 紧急
33 |  | 送风低温告警 | 0x01 | 0x020 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：送风温度低于告警设定值 检查：确认送风温度和告警设定值 复位操作：送风温度探头失效或送风温度升高，故障自动复位 | 提示
34 |  | 送风高温告警 | 0x01 | 0x021 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：送风温度高于告警设定值 检查：确认送风温度和告警设定值 复位操作：送风温度探头失效或送风温度降低，故障自动复位 | 提示
35 |  | 回风高湿告警 | 0x01 | 0x022 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风湿度高于告警设定值 检查：确认回风湿度和告警设定值 复位操作：回风湿度探头失效或回风湿度降低，故障自动复位 | 提示
36 |  | 回风低湿告警 | 0x01 | 0x023 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风湿度低于告警设定值 检查：确认回风湿度和告警设定值 复位操作：回风湿度探头失效或回风湿度升高，故障自动复位 | 提示
37 |  | 回风低温告警 | 0x01 | 0x024 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温度低于告警设定值 检查：确认回风温度和告警设定值 复位操作：回风温度探头失效或回风温度升高，故障自动复位 | 提示
38 |  | 回风高温告警 | 0x01 | 0x025 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温度高于告警设定值 检查：确认回风温度和告警设定值 复位操作：回风温度探头失效或回风温度降低，故障自动复位 | 提示
39 |  | 电源过压告警 | 0x01 | 0x02C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源电压高于告警设定值 检查：跟客户确认电源的情况 复位操作：机组主电源恢复到正常状态 | 紧急
40 |  | 电源欠压告警 | 0x01 | 0x02D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源电压低于告警设定值 检查：跟客户确认电源的情况 复位操作：机组主电源恢复到正常状态 | 紧急
41 |  | 电源频率偏离 | 0x01 | 0x02E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源频率偏离超过告警设定值 检查：跟客户确认电源的情况 复位操作：机组主电源恢复到正常状态 | 紧急
42 |  | 电源缺错相 | 0x01 | 0x02F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源的相序错误或缺失 检查：确认机组主电源的相序 复位操作：机组主电源相序接线正确 | 紧急
43 |  | 送风机故障 | 0x01 | 0x03A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：故障的风机数量过多 检查：按照*#送风机故障处理方法检查 复位操作：送风机恢复正常后自动复位 | 紧急
44 |  | 风机检测通讯故障 | 0x01 | 0x03B | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：主控板与风机扩展板间通讯线接线松动 检查：使用万用表检查通讯接线 复位操作：接线正常后自动复位 原因2：主控板或风机扩展板损坏 检查：确认主控板和风机扩展板的好坏 复位操作：更换主控板或风机扩展板 | 紧急
45 |  | 压缩机启动失败 | 0x01 | 0x03C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：变频器接线松动或损坏 检查：使用万用表确认变频器的接线和好坏 复位操作：紧固接线位置或更换变频器 | 紧急
46 |  | 加湿器高电流报警 | 0x01 | 0x03D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：加湿器参数设置错误 检查：确认加湿量选择是否与机组匹配 复位操作：重新根据机组类型设置加湿量选择参数 原因2：加湿用水的电导率过大 检查：确认加湿用水的电导率 复位操作：过滤和更换加湿用水 | 重要
47 |  | 从机离线 | 0x01 | 0x03E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：群控参数设置错误 检查：确认主机的群控机组数量和从机的群控使能是否设置正确 复位操作：设置参数后建议重新上电 原因2：从机处于关机状态 检查：确认所有从机均处于开机状态 复位操作：从机开机 原因3：群控网络接线错误 检查：检查群控网络的通讯接线 复位操作：确认接线后建议重新上电 | 重要
48 |  | 主机离线 | 0x01 | 0x03F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：群控参数设置错误 检查：确认主机的群控功能和群控地址 复位操作：设置参数后建议重新上电 原因2：主机处于关机状态 检查：确认主机处于开机状态 复位操作：主机开机 原因3：群控网络接线错误 检查：检查群控网络的通讯接线 复位操作：确认接线后建议重新上电 | 重要
49 |  | 压缩机失步保护 | 0x01 | 0x046 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器接线松动 检查：确认驱动器的接线 复位操作：紧固接线 原因3：压缩机堵转 检查：检查压缩机启动时的运转情况，是否带液启动或卡死 复位操作：改善制冷系统 原因4：压缩机或驱动器损坏 检查：检查压缩机相间的电阻和驱动器的好坏 复位操作：更换压缩机或驱动器 | 紧急
50 |  | 直流母线过压 | 0x01 | 0x047 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器输出端接线松动 检查：检查驱动器的接线 复位操作：接线正常后故障自动复位 原因2：主电源电压异常 检查：确认L1、L2、L3间电压＜500V 复位操作：电源恢复正常后自动复位 原因3：驱动器损坏 检查：检查驱动器的状态 复位操作：更换驱动器 | 紧急
51 |  | 直流母线欠压 | 0x01 | 0x048 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器输出端接线松动 检查：检查驱动器的接线 复位操作：接线正常后故障自动复位 原因2：主电源电压异常 检查：确认L1、L2、L3间电压＞275V 复位操作：电源恢复正常后自动复位 原因3：驱动器损坏 检查：检查驱动器的状态 复位操作：更换驱动器 | 紧急
52 |  | 压缩机输出缺相 | 0x01 | 0x049 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器输出端接线松动 检查：检查驱动器到压缩机的电源接线 复位操作：紧固驱动器输出端到变频器的接线 原因2：驱动器损坏 检查：确认变频器的好坏 复位操作：更换变频器 | 紧急
53 |  | 压缩机启动失败（驱动） | 0x01 | 0x04A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器接线松动 检查：确认驱动器的接线 复位操作：紧固接线 原因3：压缩机堵转 检查：检查压缩机启动时的运转情况，是否带液启动或卡死 复位操作：改善制冷系统 原因4：压缩机或驱动器损坏 检查：检查压缩机相间的电阻和驱动器的好坏 复位操作：更换压缩机或驱动器 | 紧急

## 申菱列间空调V1
品牌 | 申菱-列间
型号 | HM25RA/HM40RA | 行级风冷机房专用空调机
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点 | 无
| 温度下限 | 回风低温告警点 | 无
| 温度回差 |  | 无
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点 | 无
| 湿度下限 | 回风低湿告警点 | 无
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态 |  |  | 此项较之前有改动另增加运行
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 当前温度 |  |  |  | 此项较之前有改动
| 当前湿度 |  | / |  | 此项较之前删除
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
加热器告警
内风机告警
外风机告警
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
漏水告警
高电压告警
低电压告警
| 高温告警 | 回风高温告警 |  |  | 此项较之前有改动
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#冷凝温感失效 2#冷凝温感失效 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 阿尔西精密空调
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图）
采集 | 回风温度
设置温度
| 温度上限 | 无
| 温度下限 | 无
温度回差
| 回风湿度 |  |  |  | 此处乘以100，现场实际读回来的0.5
| 设置湿度 |  |  |  | 此处较之前有修改
| 湿度上限 |  | 无
| 湿度下限 |  | 无
湿度回差
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
空调机组状态
压缩机1状态
| 压缩机2状态 | 无
加热器状态
加湿器状态
| 除湿器状态 |  |  |  | 此处较之前有修改
内风机组状态
外风机组状态
| 当前温度 |  |  | 此处改为
| 当前湿度 | 无 | 无 | 此处删掉
告警 | 压缩机高压告警
压缩机低压告警
加湿器告警
加热器告警
内风机告警
| 外风机告警 | 无
过滤网告警
漏水告警
| 高电压告警 |  | 无
低电压告警
高温告警
低温告警
传感器告警

## 公牛PDU8路点表筛选
Bull-PDU ModBus RTU_TCP通信协议
计量参数（功能码03H）
序号 | 变量名称 | modbus 寄存器地址 |  | 读写方式 | 说明
|  | 16进制 | 10进制
1 | 电压 | 200 | 512 | 只读 | 电压单位V,和实际值相比，放大100倍，
例如0x5612代表电压220.34V，保留2位小数
2 | 电流 | 201 | 513 | 只读 | 电流单位mA,和实际值相比，放大100倍，
3 |  | 202 | 514 | 只读 | 例如电流0x00118000代表电流11.46A,保留2位小数
4 | 有功功率 | 203 | 515 | 只读 | 有功功率单位W,和实际值相比，放大100倍，
5 |  | 204 | 516 | 只读 | 例如有功功率0x00220200,代表有功功率22.29KW
6 | 无功功率 | 205 | 517 | 只读 | 无功功率单位Var,和实际值相比，放大100倍，
7 |  | 206 | 518 | 只读 | 例如有功功率0x00130300,代表有功功率12.46KW
8 | 视在功率 | 207 | 519 | 只读 | 视在功率单位VA,和实际值相比，放大100倍，
9 |  | 208 | 520 | 只读 | 例如0x00140400代表视在功率13.12KVA
10 | 功率因数 | 209 | 521 | 只读 | 功率因数,和实际值比较，放大100倍，
如0x0013 代表功率因数0.19，保留2位小数
11 | 有功电能 | 20A | 522 | 只读 | 有功电能单位wh
12 |  | 20B | 523 | 只读
举例说明(PDU配置智能一代，为从机模式，从机地址为1)
1# 辅模块实时参数（功能码03H）
序号 | 含义 | 寄存器地址 | 寄存器地址 | 读写方式 | 说明
|  | （10进制） | （16进制）
1 | 支路1开关状态 | 1024 | 400 | 只读 | 0表示继电器闭合，1表示继电器打开
2 | 支路1电压 | 1025 | 401 | 只读 | 电压单位V，是实际电压的10倍，例如0x0900表示电压230.4v
3 | 支路1电流 | 1026 | 402 | 只读 | 电流单位A，是实际电流的100倍，例如0x0164,表示电流3.56A
4 | 支路1功率因数 | 1027 | 403 | 只读 | 是实际功率因数1000倍，例如0x03e7表示功率因数0.99
5 | 支路1有功功率 | 1028 | 404 | 只读 | 单位w,等于实际有功功率
6 | 支路1无功功率 | 1029 | 405 | 只读 | 单位var,等于实际无功功率
7 | 预留 | 1030 | 406 | 只读
8 | 支路1有功电能 | 1031 | 407 | 只读 | 单位KWH,是实际电能的100倍，例如0x01f3,表示电能4.99KWH | 注意此参数无需展示
9 |  | 1032 | 408 | 只读
10 | 预留 | 1033 | 409 | 只读
11 | 预留 | 1034 | 40A | 只读
12 | 预留 | 1035 | 40B | 只读
13 | 支路2开关状态 | 1036 | 40C | 只读 | 同支路1
14 | 支路2电压 | 1037 | 40D | 只读 | 同支路1
15 | 支路2电流 | 1038 | 40E | 只读 | 同支路1
16 | 支路2功率因数 | 1039 | 40F | 只读 | 同支路1
17 | 支路2有功功率 | 1040 | 410 | 只读 | 同支路1
18 | 支路2无功功率 | 1041 | 411 | 只读 | 同支路1
19 | 预留 | 1042 | 412 | 只读 | 同支路1
20 | 支路2有功电能 | 1043 | 413 | 只读 | 同支路1 | 注意此参数无需展示
21 |  | 1044 | 414 | 只读 | 同支路1
22 | 预留 | 1045 | 415 | 只读 | 同支路1
23 | 预留 | 1046 | 416 | 只读 | 同支路1
24 | 预留 | 1047 | 417 | 只读 | 同支路1
25 | 支路3开关状态 | 1048 | 418 | 只读 | 同支路1
26 | 支路3电压 | 1049 | 419 | 只读 | 同支路1
27 | 支路3电流 | 1050 | 41A | 只读 | 同支路1
28 | 支路3功率因数 | 1051 | 41B | 只读 | 同支路1
29 | 支路3有功功率 | 1052 | 41C | 只读 | 同支路1
30 | 支路3无功功率 | 1053 | 41D | 只读 | 同支路1
31 | 预留 | 1054 | 41E | 只读 | 同支路1
32 | 支路3有功电能 | 1055 | 41F | 只读 | 同支路1 | 注意此参数无需展示
33 |  | 1056 | 420 | 只读 | 同支路1
34 | 预留 | 1057 | 421 | 只读 | 同支路1
35 | 预留 | 1058 | 422 | 只读 | 同支路1
36 | 预留 | 1059 | 423 | 只读 | 同支路1
37 | 支路4开关状态 | 1060 | 424 | 只读 | 同支路1
38 | 支路4电压 | 1061 | 425 | 只读 | 同支路1
39 | 支路4电流 | 1062 | 426 | 只读 | 同支路1
40 | 支路4功率因数 | 1063 | 427 | 只读 | 同支路1
41 | 支路4有功功率 | 1064 | 428 | 只读 | 同支路1
42 | 支路4无功功率 | 1065 | 429 | 只读 | 同支路1
43 | 预留 | 1066 | 42A | 只读 | 同支路1
44 | 支路4有功电能 | 1067 | 42B | 只读 | 同支路1
45 |  | 1068 | 42C | 只读 | 同支路1 | 注意此参数无需展示
46 | 预留 | 1069 | 42D | 只读 | 同支路1
47 | 预留 | 1070 | 42E | 只读 | 同支路1
48 | 预留 | 1071 | 42F | 只读 | 同支路1
注意：
1# 辅模块参数寄存器起始地址为0x0400，对应支路01-04 |  |  | 注意支路有功无需采集
2# 辅模块参数寄存器起始地址为0x0500，对应支路05-08 |  |  | 注意支路有功无需采集
支路控制（功能码10H）
Modbus 地址 |  | 含义 |  | 说明
十进制 | 十六进制
4096 | 1000 | 支路1控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开 | 合闸延时时间无需设置
4097 | 1001 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4098 | 1002 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4099 | 1003 | 支路2控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4100 | 1004 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4101 | 1005 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4102 | 1006 | 支路3控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4103 | 1007 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4104 | 1008 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4105 | 1009 | 支路4控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4106 | 100A |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4107 | 100B |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4108 | 100C | 支路5控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4109 | 100D |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4110 | 100E |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4111 | 100F | 支路6控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4112 | 1010 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4113 | 1011 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4114 | 1012 | 支路7控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4115 | 1013 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4116 | 1014 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4117 | 1015 | 支路8控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4118 | 1016 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4119 | 1017 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
注意:合闸延时时间无需写，分闸延时时间无需写。

## 维谛房间级精密空调
维谛
P1030FAPMP1R 房间级精密空调 |  | rs485默认为9600bits，n，8，1
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
回风温度 | 1#回风温度
设置温度 | 温度设定点
温度上限 | 回风高温告警点
温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
回风湿度 | 1#回风湿度
设置湿度 | 湿度设定点
湿度上限 | 回风高湿告警点 | /
湿度下限 | 回风低湿告警点 | /
湿度回差 |  | 无
制冷开始温度 |  | 无
制冷停止温度 |  | 无
加热开始温度 |  | 无
加热停止温度 |  | 无
空调机组状态 | 系统开关机状态
压缩机1状态 | 1#压缩机
压缩机2状态 | 2#压缩机
加热器状态 | 加热
加湿器状态 | 加湿
除湿器状态 | 除湿
内风机组状态 | 内风机
外风机组状态 | 1#外风机 | 无
当前温度 |  | 无
当前湿度 |  | 无
压缩机高压告警 | 1#系统高压
压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
加热器告警 | /
内风机告警
外风机告警 | /
过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
漏水告警 | 地板溢水
高电压告警 | 内机电源电压过高
低电压告警 | 内机电源电压过低
高温告警 | 回风高温告警
低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 维谛(艾默生)三进三出UPS
型号 |  | 版本 | 特殊说明
UL-33三进三出 |  | 文件版本 XY0149V180 | 设备端既支持RS485也支持RS232，与1000主机对接默认485接口波特率4800，校验n，8，1。
点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
电池电压 | 正电池电压
电池容量 |  | 无
剩余备用时间估计 |  | 无
备用时间 | 电池后备时间
频率 | 输出频率
温度 | 环境温度
系统状态 | 电源供电状态
逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步
市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 安腾房间级精密空调
安腾
JM-F43LN 房间级精密空调 | JM-F43LN | rs485默认为9600bits，n，8，1
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
回风温度 | 1#回风温度
设置温度 | 温度设定点 |  |  | 此处位温度设定
温度上限
温度下限
温度回差
回风湿度 | 1#回风湿度 |  |  | 这两项协议里面没找到
设置湿度 | 湿度设定点
湿度上限 | 回风高湿告警点 | / |  | 确认采集高低温告警吗？
湿度下限 | 回风低湿告警点 | /
湿度回差 |  | 无
制冷开始温度 |  | 无
制冷停止温度 |  | 无
加热开始温度 |  | 无
加热停止温度 |  | 无
空调机组状态 | 系统开关机状态
压缩机1状态 | 1#压缩机 |  |  | 是否通过转速判断压缩机状态？ | 如何判断？ | 大于等于1的时候状态为运行、小于等于1的时候状态为停机。
压缩机2状态 |  | 无
加热器状态
加湿器状态
除湿器状态
内风机组状态 | 内风机 |  |  | 通过转速判断风机是否工作吗？ | 如何判断？ | 大于等于1的时候状态为运行、小于等于1的时候状态为停机。
外风机组状态 | 1#外风机 | 无 |  | 如何通过转速判断？ | 如何判断？ | 大于等于1的时候状态为运行、小于等于1的时候状态为停机。
当前温度 |  | 无 |  |  |  | 此处又加了一条
当前湿度 |  | 无
压缩机高压告警 | 1#系统高压 |  |  |  |  | 此处变了
压缩机低压告警 | 1#系统低压 |  |  | 这个是告警吗？如何告警 | 如何判断？ | 此处变了
加湿器告警 | /
加热器告警
内风机告警
外风机告警 | /
过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
漏水告警 | 地板溢水
高电压告警 | 内机电源电压过高 | /
低电压告警 | 内机电源电压过低 | /
高温告警 | 回风高温告警
低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 英威腾列间级空调12.5KW
品牌 | 英威腾列间级空调
对应工具配置名称 | KTLFP-YTVCR-2001 |  | rs485默认为9600bits，n，8，1
协议版本 | 20、01
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 |  | /
| 温度下限 |  | /
| 温度回差 |  | /
回风湿度
设置湿度
| 湿度上限 |  | /
| 湿度下限 |  | /
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 待机、制冷、制热、加热、除湿、运行 |  | 取0到4，部分关系一对二，0为待机,1-4为运行。
| 压缩机1状态 |  | 无
| 压缩机2状态 |  | 无
加热器状态
| 加湿器状态 |  |  | 取2、4为加湿状态
| 除湿器状态 |  |  | 取3为加湿状态
内风机组状态
| 外风机组状态 |  | 无
| 出风温度 |  | 无
出风湿度
告警 | 压缩机高压告警
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
| 加热器告警 | /
内风机告警
| 外风机告警 | /
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 英威腾列间级空调20-60KW
品牌 | 英威腾列间级空调
对应工具配置名称 | KTLFP-YTVCR25-2110 |  | rs485默认为9600bits，n，8，1
协议版本 | 2110
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度
设置温度
| 温度上限 |  | /
| 温度下限 |  | /
| 温度回差 |  | /
回风湿度
设置湿度
| 湿度上限 |  | /
| 湿度下限 |  | /
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 待机、制冷、制热、加热、除湿、运行 |  | 取1、2、4、6（一对二）、9（一对二）。 取机组状态0待机、1运行
压缩机1状态
压缩机2状态
| 加热器状态 |  |  | 当加热有时为1，无时候为0.
| 加湿器状态 |  |  | 取8为加湿模式
| 除湿器状态 |  |  | 取2为除湿状态
| 内风机组状态 |  |  | 内
外风机组状态
出风温度
出风湿度
告警 | 压缩机高压告警
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
| 加热器告警 | /
| 内风机告警 |  |  | 有一个告警即为告警，都消失则为
| 外风机告警 | /
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
高电压告警
低电压告警
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 |  |  | 有一个告警即为告警，都消失则为