## UPS（山特、台达）
|  | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 山特 |  |  | 台达
Modbus协议
采集 | 输入电压A | R 相输入电压 |  |  | Input Voltage1
| 输入电压B | S 相输入电压 |  |  | Input Voltage2
| 输入电压C | T 相输入电压 |  |  | Input Voltage3
| 输入电流A | __ |  |  | Input Current1
| 输入电流B | __ |  |  | Input Current2
| 输入电流C | __ |  |  | Input Current3
| 输出电压A | R 相输出电流 |  |  | Output Voltage1
| 输出电压B | S 相输出电流 |  |  | Output Voltage2
| 输出电压C | T 相输出电流 |  |  | Output Voltage3
| 输出电流A | R 相输出电流 |  |  | Output Current1
| 输出电流B | S 相输出电流 |  |  | Output Current2
| 输出电流C | T 相输出电流 |  |  | Output Current3
| 负载百分比A | R 相输出负载百分比 |  |  | Output Load1
| 负载百分比B | S相输出负载百分比 |  |  | Output Load2
| 负载百分比C | T 相输出负载百分比 |  |  | Output Load3
| 电池电压 | 正边电池电压+负边电池电压 |  |  | Battery Voltage
| 电池容量 | 电池容量 |  |  | __
| 剩余备用时间估计 | 电池后备时间 |  |  | Estimated Minutes Remaining
| 备用时间 | 电池后备时间 |  |  | Seconds on Battery
| 频率 | 输出频率 |  |  | Output Frequency
| 温度 | 散热片 1 温度 |  |  | Bypass STS Temperature
| 系统状态 | 工作模式(注释 2:1所列11种模式) |  |  | Output Source(0 = Normal 1 = Battery 2 = Bypass (3phase Reserve Power Path) 3 = Reducing 4 = Boosting 5 = Manual Bypass 6 = Other 7 = No output 8 = On ECO)
告警 | 逆变器不同步告警 | 锁相失败 |  |  | Alarm Phase Asynchronous
| 市电停电告警 | __ |  |  | Main Input Breaker Open
| 市电异常告警 | 市电相位错误 |  |  | Alarm Input Out Of Range
| 整流器故障告警 | __ |  |  | Alarm Power Module
| 逆变器故障告警 | 逆变直流电压过高 |  |  | Alarm Inverter Fail
| 旁路故障告警 | 旁路相位错误 |  |  | Alarm Bypass Out Of Range
| 电池异常告警 | 电池低压 |  |  | Alarm Charger Fail
| 紧急关机告警 | EPO 开启 |  |  | Emergency Power Off
| 软起动失败告警 | __ |  |  | __
| 风扇故障告警 | 过温 |  |  | Alarm Fan Fail
| 容量过载告警 | 过载警告 |  |  | Alarm Overload

## 铅酸蓄电池（东帆）
品牌 | 型号 | 版本
东帆 | PBMS2000 | MODBUS通信协议V1.04
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电池组1状态概览 | 电池组总电压 |  | V
| 电池组充/放电电流 |  | A
| 电池组SOC |  | %
| 电池组状态 |  | 0 - 浮充 1 - 均充 2 - 放电 3 - 静置 4 - 异常
| 电池内阻平均值 |  | mΩ
| 电池内阻最大值 |  | mΩ
| 电池内阻最小值 |  | mΩ
| 电池电压平均值 |  | V
| 电池电压最大值 |  | V
| 电池电压最小值 |  | V
| 电池温度平均值 |  | ℃
| 电池温度最大值 |  | ℃
| 电池温度最小值 |  | ℃
| 霍尔连接状态 |  | 开关量
| 电池组1电池数 |  | 整数
电池组2状态概览 | 电池组总电压 |  | V
| 电池组充/放电电流 |  | A
| 电池组SOC |  | %
| 电池组状态 |  | 0 - 浮充 1 - 均充 2 - 放电 3 - 静置 4 - 异常
| 电池内阻平均值 |  | mΩ
| 电池内阻最大值 |  | mΩ
| 电池内阻最小值 |  | mΩ
| 电池电压平均值 |  | V
| 电池电压最大值 |  | V
| 电池电压最小值 |  | V
| 电池温度平均值 |  | ℃
| 电池温度最大值 |  | ℃
| 电池温度最小值 |  | ℃
| 霍尔连接状态 |  | 开关量
| 电池组2电池数 |  | 整数
电池组1告警状态 | 电池组1总体告警
电池组1单体告警信息
电池组2告警状态 | 电池组2总体告警 |  | 开关量
| 电池组2单体告警信息 |  | 开关量
电池组1状态 | 1#电池通讯状态 |  | 开关量
| 2#电池通讯状态 |  | 开关量
| 3#电池通讯状态 |  | 开关量
| … |  | 开关量
| 50#电池通讯状态 | 4x1250 RO 50#电池的通讯状态 U16 bit0通讯状态，1表示正常，0表示中断。 | 开关量
| 1#电池电压 |  | V
| 2#电池电压 |  | V
| 3#电池电压 |  | V
| ... |  | V
| 50#电池电压 | 4x1450 RO 50#电池电压 U16 同上。 | V
| 1#电池温度 |  | ℃
| 2#电池温度 |  | ℃
| 3#电池温度 |  | ℃
| ... |  | ℃
| 50#电池温度 | 4x1650 RO 50#电池温度 U16 同上。 | ℃
| 1#电池内阻 |  | mΩ
| 2#电池内阻 |  | mΩ
| 3#电池内阻 |  | mΩ
| … |  | mΩ
| 50#电池内阻 | 4*1899~1900 50#电池内阻 U32 同上 | mΩ
电池组2状态 | 1#电池通讯状态 |  | 开关量
| 2#电池通讯状态 |  | 开关量
| 3#电池通讯状态 |  | 开关量
| … |  | 开关量
| 50#电池通讯状态 | 4x4250 50#电池通讯状态 U16 同上 | 开关量
| 1#电池电压 |  | V
| 2#电池电压 |  | V
| 3#电池电压 |  | V
| ... |  | V
| 50#电池电压 | 4x4450 50#电池电压 U16 同上 | V
| 1#电池温度 |  | ℃
| 2#电池温度 |  | ℃
| 3#电池温度 |  | ℃
| ... |  | ℃
| 50#电池温度 | 4x4650 50#电池温度 U16 同上 | ℃
| 1#电池内阻 |  | mΩ
| 2#电池内阻 |  | mΩ
| 3#电池内阻 |  | mΩ
| … |  | mΩ
| 50#电池内阻 | 4x4899~4900 50#电池内阻 U32 同上 | mΩ

## 爱维达UPS单进单出（1-3K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | UPS单进单出（1-3K） |  | Voltronic Power UPS Communication Protocol
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | 输入电压
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A | 无 | 无
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | 输出电压
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | 输出电流
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | 输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | 蓄电池电压
| 电池容量 | 电池容量
| 剩余备用时间估计 | 电池剩余时间
| 备用时间 | 无 | 无
| 频率 | 输出频率
| 温度 | 温度
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式：开机模式 电池供电方式：电池模式 旁路供电方式：旁路供电模式 ECO供电方式：HE/ECO模式
告警 | 逆变器不同步告警 | 无 | 无
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A相电压≤30V时，触发市电停电告警；A相电压都且>30V时，消除市电停电告警。
| 市电异常告警 | 母线故障
| 整流器故障告警 |  | 无
| 逆变器故障告警 | 逆变器故障
| 旁路故障告警 | a4旁路相位告警； a5旁路频率不稳定； a33旁路连接不同
| 电池异常告警 | 0x26电池反向故障； 0x27电池电量过高； 0x28电池电量过低； 0x29电池保险丝故障； a0电池开路； a6电池过充； a7电池电量不足； a31电池连接不同
| 紧急关机告警 | 紧急关机告警
| 软起动失败告警 | 无 | 无
| 风扇故障告警 | 风扇故障
| 容量过载告警 | 过载故障

## 爱维达UPS单进单出（6-10K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | 单进单出/6-10KVA |  | Voltronic Power UPS Communication Protocol
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | Input voltage |  | 单进单出，故仅有1相电压输出
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A |  | 无
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | Output voltage |  | 单进单出，故仅有1相电压输出
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | Output current |  | 单进单出，故仅有1相电流输出
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | Output load percent |  | 单进单出，故仅有1相负载百分率输出
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | Battery voltage
| 电池容量 | Battery capacity
| 剩余备用时间估计 | Battery remain time
| 备用时间 |  | 无
| 频率 | Output frequency
| 温度 | Max Temperature of the detecting pointers
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式：开机模式 电池供电方式：电池模式 旁路供电方式：旁路供电模式 ECO供电方式：HE/ECO模式
告警 | 逆变器不同步告警 | Inverter inter-current unbalance
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 计算判断
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  | 无
逆变器故障告警
旁路故障告警
| 电池异常告警 | battery open; battery fuse broken; battery over charge; battery low; Battery reverse fault; Battery too high; Battery too low; Battery Fuse Open-Circuit Fault
| 紧急关机告警 | EPO active
| 软起动失败告警 |  | 无
| 风扇故障告警 | fan lock warming;over temperature;等等
| 容量过载告警 | overload warming

## 爱维达UPS三进单出（10-30K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | 三进单出/10-30KVA |  | Voltronic Power UPS Communication Protocol
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | R voltage
| 输入电压B | S voltage
| 输入电压C | T voltage
| 输入电流A |  | 无
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | Output voltage |  | 三进单出，故仅有1相输出
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | Output current |  | 进单出，故仅有1相输出电流
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | Output load percent |  | 三进单出，故仅有1相输出功率
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | Battery voltage
| 电池容量 | Battery capacity |  | %百分率
| 剩余备用时间估计 | Battery remain time
| 备用时间 |  | 无
| 频率 | Output frequency
| 温度 | MAX Temperature of the detecting pointers
| 系统状态 | Ups status |  | 正常供电方式：开机模式 电池供电方式：电池模式 旁路供电方式：旁路供电模式 ECO供电方式：HE/ECO模式
告警 | 逆变器不同步告警 | Inverter inter-current unbalance
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 计算判断
| 市电异常告警 | IP N loss; IP site fail; line phase error; bypass phase error; l1 IP fuse fail; l2 IP fuse fail; l3 IP fuse fail;
| 整流器故障告警 |  | 无
| 逆变器故障告警 | inverter iner-current unbalance；等等
旁路故障告警
| 电池异常告警 | battery open; battery fuse broken; battery over charge; battery low; Battery reverse fault; Battery too high; Battery too low; Battery Fuse Open-Circuit Fault
| 紧急关机告警 | EPO active
| 软起动失败告警 |  | 无
| 风扇故障告警 | fan lock warming;over temperature;等等
| 容量过载告警 | overload warming

## 爱维达UPS三进三出（10-30K）
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | HP-G系列/三进三出/10-30KVA |  | 文件版本 Doc. Ver V100B000D000
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
| 电池电压 | 正电池电压
| 电池容量 |  | 无
| 剩余备用时间估计 |  | 无
| 备用时间 | 电池后备时间
| 频率 | 输出频率
| 温度 | 环境温度
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式:逆变供电 电池供电方式：电池逆变模式供电 旁路供电方式：旁路供电方式 ECO供电方式：无
告警 | 逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
| 市电异常告警 | 主路电压、输入电流异常、输入电流超限
| 整流器故障告警 | 整流器
| 逆变器故障告警 | 逆变器
| 旁路故障告警 | 旁路异常关机。。。等
| 电池异常告警 | 电池、电池端口短路
| 紧急关机告警 | 紧急关机
| 软起动失败告警 | 软起动失败告警
| 风扇故障告警 | 风扇故障告警
| 容量过载告警 | 容量过载告警

## 爱维达UPS三进三出（HQ-M R）
型号 |  | 版本
HQ-M100R/25 |  | 文件版本 Doc. Ver V100B000D000
点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
电池电压 | 正电池电压
电池容量 |  | 无
剩余备用时间估计 |  | 无
备用时间 | 电池后备时间
频率 | 输出频率
温度 | 环境温度
系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常供电方式:逆变供电 电池供电方式：电池逆变模式供电 旁路供电方式：旁路供电方式 ECO供电方式：无
逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步
市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警 | 主路电压、输入电流异常、输入电流超限
整流器故障告警 | 整流器
逆变器故障告警 | 逆变器
旁路故障告警 | 旁路异常关机。。。等
电池异常告警 | 电池、电池端口短路
紧急关机告警 | 紧急关机
软起动失败告警 | 软起动失败告警
风扇故障告警 | 风扇故障告警
容量过载告警 | 容量过载告警

## 科士达UPS三进三出
品牌 | 型号 |  | 版本
科士达 | YMK3300 |  | 文件版本 Doc. Ver V100B000D000
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A
输入电压B
输入电压C
输入电流A
输入电流B
输入电流C
输出电压A
输出电压B
输出电压C
输出电流A
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
系统状态
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
旁路过流告警
电池欠压告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 宜来特YL3360RUPS（后台直接接入）
型号 |  | 版本
宜来特YL3360R UPS
点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
电池电压 | 正电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间 | 电池后备时间 | /
频率 | 输出频率 | /
温度 | 环境温度
系统状态 | 1：逆变供电方式 2：电池供电方式 3：旁路供电方式 4：联合供电方式 |  |  | 此处无联合供电方式
逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步 | /
市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警 | 主路电压、输入电流异常、输入电流超限
整流器故障告警 | 整流器
逆变器故障告警 |  |  |  |  | 有一个告警即为告警，告警全部解除即为解除
旁路故障告警 | 旁路异常关机。。。等
电池异常告警 | 电池、电池端口短路
紧急关机告警 | 紧急关机
软起动失败告警 | 软起动失败告警 | /
风扇故障告警 | 风扇故障告警 |  |  |  | 有一个告警即为告警，告警全部解除即为解除
容量过载告警 | 容量过载告警 |  |  |  | 有一个告警即为告警，告警全部解除即为解除
Note on B25: 10955:

## 英威腾全系列
品牌 | 型号 |  | 版本
爱维达 | 英威腾全系列
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A
输入电压B
输入电压C
输入电流A
输入电流B
输入电流C
输出电压A
输出电压B
输出电压C
输出电流A
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常供电方式 电池供电方式 旁路供电方式 ECO供电方式 |  | 正常：UPS供电 电池：3电池放电 旁路：2旁路供电 ECO: 无
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
| 紧急关机告警 | 无
| 软起动失败告警 | 无
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS(MT-3000L-50K)
品牌 | 型号 |  | 版本
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A |  |  | 除以10 |  | 注意：波特率9600，n，8，1 所有寄存器地址减一，都是从0开始的。接线1+，2-
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A |  |  | 除以10
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A |  |  | 除以10
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A |  |  | 除以10
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A |  |  | 除以10
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  |  | 正常模式：输入供电或者逆变供电 电池模式：0:电池供电 旁路模式：旁路供电 ECO模式：逆变待机
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
| 旁路故障告警 | [5 empty] | 表4.3.11 | 示例：此为旁路接管
电池异常告警
| 紧急关机告警 | [5 empty] | 表4.3.1 D30
| 软起动失败告警 | [5 empty] | 表4.3.3 D44
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS（MT-RM-高频33）
品牌 | 型号 |  | 版本
捷益达UPS | MT150L33-RM(高频33)
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A |  |  | 除以10
输入电压B
输入电压C
| 输入电流A |  |  | 除以10
输入电流B
输入电流C
| 输出电压A |  |  | 除以10
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A |  |  | 除以10
输出电流B
输出电流C
| 负载百分比A |  |  | 除以10
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  | 正常模式：UPS供电 电池模式：3电池放电 旁路模式：旁路供电
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  |  | 此处采集
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS（MT-30K模块机）
品牌 | 型号 |  | 版本
捷益达UPS | 3)
| 点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 输入电压A
输入电压B
输入电压C
输入电流A
输入电流B
输入电流C
输出电压A
输出电压B
输出电压C
输出电流A
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
电池容量
剩余备用时间估计
备用时间
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  | 正常模式：输入供电或者逆变供电 电池模式：0:电池供电 旁路模式：旁路供电 ECO模式：逆变待机
告警 | 逆变器不同步告警
| 市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  |  | 此处采集
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 捷益达UPS（单进单出BH系列）
品牌 | 型号 |  | 版本
捷益达UPS | UPSJ11-JDBH-2001
| 点表采集项名称 | 对应名称 |  | 特殊说明
采集 | 输入电压A
| 输入电压B |  | /
| 输入电压C |  | /
| 输入电流A |  | /
| 输入电流B |  | /
| 输入电流C |  | /
输出电压A
输出电压B
输出电压C
| 输出电流A |  |  | 乘以
输出电流B
输出电流C
负载百分比A
负载百分比B
负载百分比C
电池电压
| 电池容量 |  | /
| 剩余备用时间估计 |  | /
| 备用时间 |  | /
频率
温度
| 系统状态 | 正常模式 电池模式 旁路模式 ECO模式 |  | 正常模式：位3=0 电池模式：位5=0 旁路模式：位5=1
告警 | 逆变器不同步告警 |  | / | /
| 市电停电告警 |  | 1、详见开发需求
市电异常告警
| 整流器故障告警 |  | 无
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
| 软起动失败告警 |  | /
| 风扇故障告警 |  | /
| 容量过载告警 |  | /

## 电量仪（天津科讯、上海轩正）
|  | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 天津科讯 |  |  | 上海轩正
| 点表采集项名称 | Modbus协议 |  |  | Modbus协议
采集 | 电量仪所测A相电压V | A相电压 |  |  | A相电压
| 电量仪所测B相电压V | B相电压 |  |  | B相电压
| 电量仪所测C相电压V | C相电压 |  |  | C相电压
| 电量仪所测AB线电压V | __ |  |  | A-B线电压
| 电量仪所测BC线电压V | __ |  |  | B-C线电压
| 电量仪所测CA线电压V | __ |  |  | C-A线电压
| 电量仪所测A相电流A | A相电流 |  |  | A相电流
| 电量仪所测B相电流A | B相电流 |  |  | B相电流
| 电量仪所测C相电流A | C相电流 |  |  | C相电流
| 电量仪所测A相有用功率kW | A相有功功率 |  |  | A相有功功率
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率 |  |  | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C相有功功率 |  |  | C相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有功功率 |  |  | 合相有功功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A相无功功率 |  |  | A相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率 |  |  | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C相无功功率 |  |  | C相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率 |  |  | 合相无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A相视在功率 |  |  | A相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B相视在功率 |  |  | B相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C相视在功率 |  |  | C相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率 |  |  | 合相视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A相功率因数 |  |  | A相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B相功率因数 |  |  | B相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C相功率因数 |  |  | C相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数 |  |  | 合相功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测B相电压谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测C相电压谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测A相电流谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测B相电流谐波% | __ |  |  | __
| 电量仪所测C相电流谐波% | __ |  |  | __
| 电能kW.H | 正向有功电能 |  |  | 一次侧正向有功电能
| 频率HZ | A相频率 |  |  | F(频率)
告警 | 市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； |  |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（雅达单相YD8181Y）
品牌 | 雅达
型号 | YD8181Y
协议版本 | V1.0
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V | 电压测量数据（V） | 0000H | 无符号32位
电量仪所测B相电压V | - | - | -
电量仪所测C相电压V | - | - | -
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | - | - | -
电量仪所测A相电流A | 电流测量数据（A） | 0002H | 无符号32位
电量仪所测B相电流A | - | - | -
电量仪所测C相电流A | - | - | -
电量仪所测A相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测B相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测C相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测总有用功率kW | 有功功率（W） | 0006H | 有符号32位
电量仪所测A相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测B相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测C相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测总无用功率kVar | 无功功率（Var） | 0008H | 有符号32位
电量仪所测A相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测B相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测C相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测总视在功率kVA | 视在功率(VA) | 000AH | 有符号32位
电量仪所测A相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测B相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测C相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测总功率因数cos@ | 功率因数 | 000CH | 有符号32位
电量仪所测A相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H | 有功电能（WH） | 0010H | 四字节(整数部分一个字，小数部分一个字)
频率HZ | 频率（HZ） | 0004H | 无符号32位
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：单项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（雅达三相YD2020）
品牌 | 雅达
型号 | YD2020
协议版本 | V2.0
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V | 相电压 Ua | 0000H | 无符号32位
电量仪所测B相电压V | 相电压 Ub | 0010H | 无符号32位
电量仪所测C相电压V | 相电压 Uc | 0020H | 无符号32位
电量仪所测AB线电压V | 线电压 Uab | 0012H | 无符号32位
电量仪所测BC线电压V | 线电压 Ubc | 0022H | 无符号32位
电量仪所测CA线电压V | 线电压 Uca | 0002H | 无符号32位
电量仪所测A相电流A | A 相电流 | 0004H | 无符号32位
电量仪所测B相电流A | B 相电流 | 0014H | 无符号32位
电量仪所测C相电流A | C 相电流 | 0024H | 无符号32位
电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率 | 0008H | 无符号32位
电量仪所测B相有用功率kW | B 相有功功率 | 0018H | 无符号32位
电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率 | 0028H | 无符号32位
电量仪所测总有用功率kW | 三相有功功率 | 0038H | 无符号32位
电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率 | 000CH | 无符号32位
电量仪所测B相无用功率kVar | B 相无功功率 | 001CH | 无符号32位
电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率 | 002CH | 无符号32位
电量仪所测总无用功率kVar | 三相无功功率 | 003CH | 无符号32位
电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率 | 000EH | 无符号32位
电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率 | 001EH | 无符号32位
电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率 | 002EH | 无符号32位
电量仪所测总视在功率kVA | 三相视在功率 | 003EH | 无符号32位
电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数 | 000AH | 有符号32位
电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数 | 001AH | 有符号32位
电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数 | 002AH | 有符号32位
电量仪所测总功率因数cos@ | 三相总功率因数 | 003AH | 有符号32位
电量仪所测A相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H
频率HZ | 频率 | 0036H
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（雅达单相DDS3366D
品牌 | 雅达
型号 | DDS3366D(单相)
协议版本 | V1.0
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V
电量仪所测B相电压V | - | - | -
电量仪所测C相电压V | - | - | -
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | - | - | -
电量仪所测A相电流A
电量仪所测B相电流A | - | - | -
电量仪所测C相电流A | - | - | -
电量仪所测A相有用功率kW
电量仪所测B相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测C相有用功率kW | - | - | -
电量仪所测总有用功率kW
电量仪所测A相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测B相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测C相无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测总无用功率kVar | - | - | -
电量仪所测A相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测B相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测C相视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测总视在功率kVA | - | - | -
电量仪所测A相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测B相功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测C相功率因数cos@ | -
电量仪所测总功率因数cos@ | - | - | -
电量仪所测A相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：单项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；
告警逻辑
通道处理

## 电量仪（雅达三相DTSD3366D-0-W1
品牌 | 雅达
型号 | DTSD3366D-0-W1
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | -
电量仪所测A相电流A |  |  | 乘以60
电量仪所测B相电流A |  |  | 乘以60
电量仪所测C相电流A |  |  | 乘以60
电量仪所测A相有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测B相有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测C相有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测总有用功率kW |  |  | 乘以60
电量仪所测A相无用功率kVar
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波%
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
电能kW.H |  |  | 乘以60
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（安科瑞三相DTSD1352）
品牌 | 安科瑞三相导轨式电量仪
型号 | DTSD1352
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V | - | - | -
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | -
电量仪所测A相电流A
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
电量仪所测A相有用功率kW
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
电量仪所测总有用功率kW
电量仪所测A相无用功率kVar
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波% |  |  |  | 6月27日改
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
电能kW.H
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（安科瑞单相DTSD1352）
品牌 | 安科瑞三相导轨式电量仪
型号 | DTSD1352
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V | - | - | - | 只取A项即可
电量仪所测BC线电压V | - | - | -
电量仪所测CA线电压V | -
电量仪所测A相电流A |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
电量仪所测A相有用功率kW |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
电量仪所测总有用功率kW
电量仪所测A相无用功率kVar |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@ |  |  |  | 只取A项即可
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波% |  |  |  | 只取A项即可 6.27日改
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波% |  |  |  | 只取A项即可 6.27日改
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
电能kW.H
频率HZ
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（德力西DTSSU6606-后台直接接入）
品牌 | 雅达
型号 | YD2020
协议版本 | V2.0
德力西DTSSU6606 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测A相电压V | 相电压 Ua
电量仪所测B相电压V | 相电压 Ub
电量仪所测C相电压V | 相电压 Uc
电量仪所测AB线电压V | 线电压 Uab
电量仪所测BC线电压V | 线电压 Ubc
电量仪所测CA线电压V | 线电压 Uca
电量仪所测A相电流A | A 相电流
电量仪所测B相电流A | B 相电流
电量仪所测C相电流A | C 相电流
电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率
电量仪所测B相有用功率kW | B 相有功功率
电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
电量仪所测总有用功率kW | 三相有功功率
电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
电量仪所测B相无用功率kVar | B 相无功功率
电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
电量仪所测总无用功率kVar | 三相无功功率
电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
电量仪所测总视在功率kVA | 三相视在功率
电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
电量仪所测总功率因数cos@ | 三相总功率因数
电量仪所测A相电压谐波% | - | -
电量仪所测B相电压谐波% | - | -
电量仪所测C相电压谐波% | - | -
电量仪所测A相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测B相电流谐波% | - | - | -
电量仪所测C相电流谐波% | - | - | -
电能kW.H
频率HZ | 频率
市电掉电告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 电量仪（公牛二代485直流表）
品牌 | 公牛
型号 | 公牛二代485直流表
协议版本
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
电量仪所测电压有效值
电量仪所测电流有效值
电量仪所测功率
电能kW.H
市电掉电告警 | 失电告警触发逻辑：当下述状态位从1变为0时，触发失电告警。 ① 电压＞30V时，状态位为1； ② 电压＜1V时，状态位为0。 失电告警解除逻辑：在失电告警触发的情况下，当获取的“电压”＞40V时，告警解除；
过流告警
过压告警
欠压告警
功率越上限告警

## 安科瑞三相导轨式电量仪ADL400
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-(S)ADL400
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | A相电压
| 电量仪所测B相电压V | B相电压
| 电量仪所测C相电压V | C相电压
| 电量仪所测AB线电压V | A-B 线电压
| 电量仪所测BC线电压V | C-B 线电压
| 电量仪所测CA线电压V | A-C 线电压
| 电量仪所测A相电流A | A 相电流
| 电量仪所测B相电流A | B 相电流
| 电量仪所测C相电流A | C 相电流
| 电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有用功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% |  | 无
| 电量仪所测B相电压谐波% |  | 无
| 电量仪所测C相电压谐波% |  | 无
| 电量仪所测A相电流谐波% |  | 无
| 电量仪所测B相电流谐波% |  | 无
| 电量仪所测C相电流谐波% |  | 无
| 电能kW.H | （当前）正向有功总电能
| 频率HZ | 频率
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、

## 安科瑞单相面板式电量仪 AMC72L-E （暂无协议）
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-（D）AMC72L-E/KC
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 电压
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V
电量仪所测BC线电压V
电量仪所测CA线电压V
| 电量仪所测A相电流A | 电流
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
电量仪所测A相有用功率kW
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
| 电量仪所测总有用功率kW | 有功功率
电量仪所测A相无用功率kVar
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
| 电量仪所测总无用功率kVar | 无功功率
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
电量仪所测总视在功率kVA
电量仪所测A相功率因数cos@
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 功率因数
电量仪所测A相电压谐波%
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
| 电能kW.H | 正向有功总电能
| 频率HZ | 频率
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；
通道处理 及说明

## 安科瑞三相面板式电量仪 AMC96L-E （协议需确认）
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-(S)AMC96L-E4/KC
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 相电压UA
| 电量仪所测B相电压V | 相电压UB
| 电量仪所测C相电压V | 相电压UC
| 电量仪所测AB线电压V | 线电压UAB
| 电量仪所测BC线电压V | 线电压UBC
| 电量仪所测CA线电压V | 线电压UAC
| 电量仪所测A相电流A | 电流IA
| 电量仪所测B相电流A | 电流IB
| 电量仪所测C相电流A | 电流IC
| 电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有用功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% | A 相电压谐波值
| 电量仪所测B相电压谐波% | B 相电压谐波值
| 电量仪所测C相电压谐波% | C 相电压谐波值
| 电量仪所测A相电流谐波% | A 相电流谐波值
| 电量仪所测B相电流谐波% | B 相电流谐波值
| 电量仪所测C相电流谐波% | C 相电流谐波值
| 电能kW.H | （当前）正向有功总电能
| 频率HZ | 频率F
状态 | 开关状态1 | 分/合
| 开关状态2 | 分/合
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 安科瑞单相导轨式电量仪ADL200
品牌 | 安科瑞
型号 | DLY-AKR-(D)ADL200
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 电压
电量仪所测B相电压V
电量仪所测C相电压V
电量仪所测AB线电压V
电量仪所测BC线电压V
电量仪所测CA线电压V
| 电量仪所测A相电流A | 电流
电量仪所测B相电流A
电量仪所测C相电流A
| 电量仪所测A相有用功率kW | 有功功率
电量仪所测B相有用功率kW
电量仪所测C相有用功率kW
电量仪所测总有用功率kW
| 电量仪所测A相无用功率kVar | 无功功率
电量仪所测B相无用功率kVar
电量仪所测C相无用功率kVar
电量仪所测总无用功率kVar
电量仪所测A相视在功率kVA
电量仪所测B相视在功率kVA
电量仪所测C相视在功率kVA
| 电量仪所测总视在功率kVA | 视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | 功率因数
电量仪所测B相功率因数cos@
电量仪所测C相功率因数cos@
电量仪所测总功率因数cos@
电量仪所测A相电压谐波%
电量仪所测B相电压谐波%
电量仪所测C相电压谐波%
电量仪所测A相电流谐波%
电量仪所测B相电流谐波%
电量仪所测C相电流谐波%
| 电能kW.H | 正向有功总电能
| 频率HZ | 频率
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：单相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 安派电量仪（此表经串口服务器后台定制）
品牌 | 安派多功能电量仪
型号 | AP-E-SY
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 电量仪所测A相电压V | 相电压UA
| 电量仪所测B相电压V | 相电压UB
| 电量仪所测C相电压V | 相电压UC
| 电量仪所测AB线电压V | 线电压UAB
| 电量仪所测BC线电压V | 线电压UBC
| 电量仪所测CA线电压V | 线电压UAC
| 电量仪所测A相电流A | 电流IA
| 电量仪所测B相电流A | 电流IB
| 电量仪所测C相电流A | 电流IC
| 电量仪所测A相有用功率kW | A 相有功功率 |  |  | 协议：返回值需除以1000
| 电量仪所测B相有用功率kW | B相有功功率
| 电量仪所测C相有用功率kW | C 相有功功率
| 电量仪所测总有用功率kW | 总有用功率
| 电量仪所测A相无用功率kVar | A 相无功功率
| 电量仪所测B相无用功率kVar | B相无功功率
| 电量仪所测C相无用功率kVar | C 相无功功率
| 电量仪所测总无用功率kVar | 总无功功率
| 电量仪所测A相视在功率kVA | A 相视在功率
| 电量仪所测B相视在功率kVA | B 相视在功率
| 电量仪所测C相视在功率kVA | C 相视在功率
| 电量仪所测总视在功率kVA | 总视在功率
| 电量仪所测A相功率因数cos@ | A 相功率因数
| 电量仪所测B相功率因数cos@ | B 相功率因数
| 电量仪所测C相功率因数cos@ | C 相功率因数
| 电量仪所测总功率因数cos@ | 总功率因数
| 电量仪所测A相电压谐波% | A 相电压谐波值 | 无
| 电量仪所测B相电压谐波% | B 相电压谐波值
| 电量仪所测C相电压谐波% | C 相电压谐波值
| 电量仪所测A相电流谐波% | A 相电流谐波值
| 电量仪所测B相电流谐波% | B 相电流谐波值
| 电量仪所测C相电流谐波% | C 相电流谐波值
| 电能kW.H | （当前）正向有功总电能
| 频率HZ | 频率F
告警 | 市电掉电告警 |  | 告警判断条件： 1、判断条件：单相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；

## 空调（大金、格力吸顶、格力精密空调）
|  | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本 | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 大金 |  |  | 格力吸顶 | AIRC800-MB | V2.1 | 格力精密
|  | ModBus协议 |  |  | ModBus协议
采集 | 回风温度 | 吸入温度 |  |  | 回风口温度 |  |  | 回风温度
| 设置温度 | 设置温度 |  |  | 开机温度 [18-28] |  |  | 设定温度
| 温度上限 | 制冷温度上限 |  |  | 温度上限 |  |  | __
| 温度下限 | 制冷温度下限 |  |  | 温度下限 |  |  | __
| 温度回差 | __ |  |  | 工作温差 [5-10] |  |  | __
| 回风湿度 | __ |  |  | __ |  |  | 回风湿度
| 设置湿度 | __ |  |  | __ |  |  | 设定湿度
| 湿度上限 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 湿度下限 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 湿度回差 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 制冷开始温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 制冷停止温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 加热开始温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 加热停止温度 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 空调机组状态 | 开关机 |  |  | 工作状态 [0-关机 1-制冷 2-制热] |  |  | __
| 压缩机1状态 | __ |  |  | __ |  |  | 外机故障信息1（压缩机1）
| 压缩机2状态 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 加热器状态 | __ |  |  | __ |  |  | 内机状态（电加热1）
| 加湿器状态 | __ |  |  | __ |  |  | 内机状态（加湿器）
| 除湿器状态 | __ |  |  | __ |  |  | __
| 内风机组状态 | 风扇状态 |  |  | __ |  |  | 内机状态（内风机）
| 外风机组状态 | __ |  |  | __ |  |  | 故障信息2（风机过载）
| 当前温度 | __ |  |  | __ |  |  | 回风温度
| 当前湿度 | __ |  |  | __ |  |  | 回风湿度
告警 | 压缩机高压告警 | H3(高压开关异常) |  |  | __ |  |  | 外机故障信息2（压缩机1高压）
| 压缩机低压告警 | H4(低压开关异常) |  |  | __ |  |  | 外机故障信息2（压缩机1低压）
| 加湿器告警 | AF（加湿器异常） |  |  | __ |  |  | __
| 加热器告警 | AA（加热器过热） |  |  | __ |  |  | 故障信息2（电加热故障1）
| 内风机告警 | A6（风扇马达锁住.过载或过电流.堵） |  |  | __ |  |  | __
| 外风机告警 | H7(风机马达过载或电流触感器异常） |  |  | __ |  |  | 外机故障信息3（外风机故障）
| 过滤网告警 | CH（脏污传感器异常） |  |  | __ |  |  | __
| 漏水告警 | 3A（漏水传感器1异常） |  |  | __ |  |  | __
| 高电压告警 | P1（电源电压不稳.缺相） |  |  | __ |  |  | __
| 低电压告警 | U2（电源电压异常） |  |  | __ |  |  | __
| 高温告警 |  |  |  | : 异常状态 [0x00-正常 0x01-温度异常 0x02-温度上限异常 0x04-温度下限异常 0x10-红外发送错误 0x20-电流异常] |  |  | __
| 低温告警 | __ |  |  | : 异常状态 [0x00-正常 0x01-温度异常 0x02-温度上限异常 0x04-温度下限异常 0x10-红外发送错误 0x20-电流异常] |  |  | __
| 传感器告警 | C0（传感器异常） |  |  | 传感器状态 ① |  |  | 故障信息1（湿度传感器故障）
|  | ASCII故障代码 |  |  | 来电开机等待时间 [0-255]; 来电启动 [0x00-关闭

## 海悟精密空调
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图）
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
当前温度
| 当前湿度 |  | 无
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 |  |  | `
加热器告警
| 内风机告警 | 1#内风机故障 2#内风机故障 3#内风机故障 4#内风机故障 5#内风机故障 6#内风机故障 7#内风机故障 8#内风机故障
| 外风机告警 | 1#外风机故障 2#外风机故障
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高 | 无
| 低电压告警 | 内机电源电压过低 | 无
高温告警
低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 空调（海悟机架式空调）
品牌 | 海悟
型号 | KT-HW-JJ3-12
协议版本 | Modbus 通讯协议规格书-Ver01
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 回风温度
| 设置温度 | 回风温度设定值
| 温度上限 | 高温报警
| 温度下限 | 低温报警
温度回差
| 回风湿度 | 回风湿度
| 设置湿度 | 设定湿度
| 湿度上限 | 高湿报警
| 湿度下限 | 低湿报警
湿度回差
制冷开始温度
制冷停止温度
加热开始温度
加热停止温度
| 空调机组状态 | 系统运行模式
| 压缩机1状态 | 可通过系统运行模式获取相关状态 | B0制冷：压机开启
压缩机2状态
| 加热器状态 |  | B1制热：加热开启
| 加湿器状态 |  | B2:加湿;加湿器开启
除湿器状态
| 内风机组状态 | 内风机风速
| 外风机组状态 | 外风机转速
当前温度
当前湿度
告警 | 压缩机高压告警 | 系统高压保护
| 压缩机低压告警 | 系统低压保护
加湿器告警
| 加热器告警 | 电加热保护
| 内风机告警 | 风机1 转速反馈故障 风机过载故障
外风机告警
过滤网告警
| 漏水告警 | 水浸报警
| 高电压告警 | 只有电源故障
| 低电压告警 | 只有电源故障
| 高温告警 | 高温报警
| 低温告警 | 低温报警
| 传感器告警 | 送风温度1 探头故障 系统压力传感器故障 系统吸气温感故障 室外温度传感器故障

## 空调（英维克列间）
品牌 | 英维克
型号 | KT-YWK-LJ12-50
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 出风温度 |  |  | 22.6.8 增加
| 出风湿度 |  |  | 22.6.8 增加
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 | 电极加湿电流过小 电极加湿电流过大 电极加湿水位过高
加热器告警
| 内风机告警 | 1#内风机故障 2#内风机故障 3#内风机故障 4#内风机故障 5#内风机故障 6#内风机故障 7#内风机故障 8#内风机故障
| 外风机告警 | 1#外风机故障 2#外风机故障 3#外风机故障 4#外风机故障 5#外风机故障 6#外风机故障 7#外风机故障 8#外风机故障
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#冷凝温感失效 2#冷凝温感失效 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 空调（英维克房间6-20KW）
品牌 | 英维克
型号 | KT-YWK-LJ12-50
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 当前温度 |  |  | 21.6.8 增加
| 当前湿度 |  | 无 | 21.6.8 增加
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 | 电极加湿电流过小 电极加湿电流过大 电极加湿水位过高
| 加热器告警 | /
内风机告警
| 外风机告警 | /
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 空调（英维克房间26KW-120KW）
品牌 | 英维克
型号 | KT-YWK-LJ12-50
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点
| 温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点
| 湿度下限 | 回风低湿告警点
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 当前温度 |  | 无 | 21.6.8 增加
| 当前湿度 |  | 无 | 21.6.8 增加
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
| 加湿器告警 | 电极加湿电流过小 电极加湿电流过大 电极加湿水位过高
加热器告警
| 内风机告警 | 1#内风机故障 2#内风机故障 3#内风机故障 4#内风机故障 5#内风机故障 6#内风机故障 7#内风机故障 8#内风机故障
| 外风机告警 | 1#外风机故障 2#外风机故障 3#外风机故障 4#外风机故障 5#外风机故障 6#外风机故障 7#外风机故障 8#外风机故障
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#冷凝温感失效 2#冷凝温感失效 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
安科瑞AMC16Z
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | A面进线A相电压 |  |  | B面。。。
|  | B相电压 V | A面进线B相电压 |  |  | B面。。。
|  | C相电压 V | A面进线C相电压 |  |  | B面。。。
|  | AB线电压 V | A面进线AB线电压 |  |  | B面。。。
|  | BC线电压 V | A面进线BC线电压 |  |  | B面。。。
|  | CA线电压 V | A面进线CA线电压 |  |  | B面。。。
|  | A相电压谐波含量 % | A面进线A相电压总谐波 |  |  | B面。。。
|  | B相电压谐波含量 % | A面进线B相电压总谐波 |  |  | B面。。。
|  | C相电压谐波含量 % | A面进线C相电压总谐波 |  |  | B面。。。
|  | A相电流 A | A面进线A相电流 |  |  | B面。。。
|  | B相电流 A | A面进线B相电流 |  |  | B面。。。
|  | C相电流 A | A面进线C相电流 |  |  | B面。。。
|  | A相电流谐波含量 % | A面进线A相电流总谐波 |  |  | B面。。。
|  | B相电流谐波含量 % | A面进线B相电流总谐波 |  |  | B面。。。
|  | C相电流谐波含量 % | A面进线C相电流总谐波 |  |  | B面。。。
|  | 频率 HZ | A面进线频率 |  |  | B面。。。
|  | 主路开关状态 （无单位） | A面主路开关状态 |  |  | B面。。。
|  | 总有功功率 kW | A面进线总有功功率 |  |  | B面。。。
|  | A相有功功率 kW | A面进线A相有功功率 |  |  | B面。。。
|  | B相有功功率 kW | A面进线B相有功功率 |  |  | B面。。。
|  | C相有功功率 kW | A面进线C相有功功率 |  |  | B面。。。
|  | 总无功功率 kVar | A面进线总无功功率 |  |  | B面。。。
|  | A相无功功率 kVar | A面进线A相无功功率 |  |  | B面。。。
|  | B相无功功率 kVar | A面进线B相无功功率 |  |  | B面。。。
|  | C相无功功率 kVar | A面进线C相无功功率 |  |  | B面。。。
|  | 总视在功率 kWA | A面进线总视在功率 |  |  | B面。。。
|  | A相视在功率 kWA | A面进线A相视在功率 |  |  | B面。。。
|  | B相视在功率 kWA | A面进线B相视在功率 |  |  | B面。。。
|  | C相视在功率 kWA | A面进线C相视在功率 |  |  | B面。。。
|  | 总功率因数 cos＠ | A面进线总功率因数 |  |  | B面。。。
|  | A相功率因数 cos＠ | A面进线A相功率因数 |  |  | B面。。。
|  | B相功率因数 cos＠ | A面进线B相功率因数 |  |  | B面。。。
|  | C相功率因数 cos＠ | A面进线C相功率因数 |  |  | B面。。。
|  | 总有功电能 kW.H | A面进线总有功电能 |  |  | B面。。。
|  | A相有功电能 kW.H | A面进线A相有功电能 |  |  | B面。。。
|  | B相有功电能 kW.H | A面进线B相有功电能 |  |  | B面。。。
|  | C相有功电能 kW.H | A面进线C相有功电能 |  |  | B面。。。
|  | 总无功电能 kVar·H | A面进线总无功电能 |  |  | B面。。。
|  | A相无功电能 kVar·H | A面进线A相无功电能 |  |  | B面。。。
|  | B相无功电能 kVar·H | A面进线B相无功电能 |  |  | B面。。。
|  | C相无功电能 kVar·H | A面进线C相无功电能 |  |  | B面。。。
零线电流
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压 |  |  | B面。。。
|  | 电流 A | A面分路#电流 |  |  | B面。。。
|  | 有功功率 kW | A面分路#有功功率 |  |  | B面。。。
|  | 电能 kW.H | A面分路#有功电能 |  |  | B面。。。
|  | 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态 |  |  | B面。。。
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路、备路都需要判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z全路解析）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
安科瑞AMC16Z
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | A面进线A相电压 |  |  | A面备路A相电压 | B面进线A相电压 | B面备路A相电压
|  | B相电压 V | A面进线B相电压 |  |  | A面备路B相电压 | B面进线B相电压 | B面备路B相电压
|  | C相电压 V | A面进线C相电压 |  |  | A面备路C相电压 | B面进线C相电压 | B面备路C相电压
|  | AB线电压 V | A面进线AB线电压 |  |  | A面备路AB线电压 | B面进线AB线电压 | B面备路AB线电压
|  | BC线电压 V | A面进线BC线电压 |  |  | A面备路BC线电压 | B面进线BC线电压 | B面备路BC线电压
|  | CA线电压 V | A面进线CA线电压 |  |  | A面备路CA线电压 | B面进线CA线电压 | B面备路CA线电压
|  | A相电压谐波含量 % | A面进线A相电压总谐波 |  |  | A面备路A相电压总谐波 | B面进线A相电压总谐波 | B面备路A相电压总谐波
|  | B相电压谐波含量 % | A面进线B相电压总谐波 |  |  | A面备路B相电压总谐波 | B面进线B相电压总谐波 | B面备路B相电压总谐波
|  | C相电压谐波含量 % | A面进线C相电压总谐波 |  |  | A面备路C相电压总谐波 | B面进线C相电压总谐波 | B面备路C相电压总谐波
|  | A相电流 A | A面进线A相电流 |  |  | A面备路A相电流 | B面进线A相电流 | B面备路A相电流
|  | B相电流 A | A面进线B相电流 |  |  | A面备路B相电流 | B面进线B相电流 | B面备路B相电流
|  | C相电流 A | A面进线C相电流 |  |  | A面备路C相电流 | B面进线C相电流 | B面备路C相电流
|  | A相电流谐波含量 % | A面进线A相电流总谐波 |  |  | A面备路A相电压总谐波 | B面进线A相电流总谐波 | B面备路A相电压总谐波
|  | B相电流谐波含量 % | A面进线B相电流总谐波 |  |  | A面备路B相电压总谐波 | B面进线B相电流总谐波 | B面备路B相电压总谐波
|  | C相电流谐波含量 % | A面进线C相电流总谐波 |  |  | A面备路C相电压总谐波 | B面进线C相电流总谐波 | B面备路C相电压总谐波
|  | 频率 HZ | A面进线频率 |  |  | A面备路频率 | B面进线频率 | B面备路频率
|  | 主路开关状态 （无单位） | A面主路开关状态 |  |  | A面备路开关状态 | B面主路开关状态 | B面备路开关状态
|  | 总有功功率 kW | A面进线总有功功率 |  |  | A面备路总有功功率 | B面进线总有功功率 | B面备路总有功功率
|  | A相有功功率 kW | A面进线A相有功功率 |  |  | A面备路A相有功功率 | B面进线A相有功功率 | B面备路A相有功功率
|  | B相有功功率 kW | A面进线B相有功功率 |  |  | A面备路B相有功功率 | B面进线B相有功功率 | B面备路B相有功功率
|  | C相有功功率 kW | A面进线C相有功功率 |  |  | A面备路C相有功功率 | B面进线C相有功功率 | B面备路C相有功功率
|  | 总无功功率 kVar | A面进线总无功功率 |  |  | A面备路总无功功率 | B面进线总无功功率 | B面备路总无功功率
|  | A相无功功率 kVar | A面进线A相无功功率 |  |  | A面备路A相无功功率 | B面进线A相无功功率 | B面备路A相无功功率
|  | B相无功功率 kVar | A面进线B相无功功率 |  |  | A面备路B相无功功率 | B面进线B相无功功率 | B面备路B相无功功率
|  | C相无功功率 kVar | A面进线C相无功功率 |  |  | A面备路C相无功功率 | B面进线C相无功功率 | B面备路C相无功功率
|  | 总视在功率 kWA | A面进线总视在功率 |  |  | A面备路总视在功率 | B面进线总视在功率 | B面备路总视在功率
|  | A相视在功率 kWA | A面进线A相视在功率 |  |  | A面备路A相视在功率 | B面进线A相视在功率 | B面备路A相视在功率
|  | B相视在功率 kWA | A面进线B相视在功率 |  |  | A面备路B相视在功率 | B面进线B相视在功率 | B面备路B相视在功率
|  | C相视在功率 kWA | A面进线C相视在功率 |  |  | A面备路C相视在功率 | B面进线C相视在功率 | B面备路C相视在功率
|  | 总功率因数 cos＠ | A面进线总功率因数 |  |  | A面备路总功率因数 | B面进线总功率因数 | B面备路总功率因数
|  | A相功率因数 cos＠ | A面进线A相功率因数 |  |  | A面备路A相功率因数 | B面进线A相功率因数 | B面备路A相功率因数
|  | B相功率因数 cos＠ | A面进线B相功率因数 |  |  | A面备路B相功率因数 | B面进线B相功率因数 | B面备路B相功率因数
|  | C相功率因数 cos＠ | A面进线C相功率因数 |  |  | A面备路C相功率因数 | B面进线C相功率因数 | B面备路C相功率因数
|  | 总有功电能 kW.H | A面进线总有功电能 |  |  | B面备路总有功电能 | B面进线总有功电能 | B面备路总有功电能
|  | A相有功电能 kW.H | A面进线A相有功电能 |  |  | A面备路A相有功电能 | B面进线A相有功电能 | B面备路A相有功电能
|  | B相有功电能 kW.H | A面进线B相有功电能 |  |  | A面备路B相有功电能 | B面进线B相有功电能 | B面备路B相有功电能
|  | C相有功电能 kW.H | A面进线C相有功电能 |  |  | A面备路C相有功电能 | B面进线C相有功电能 | B面备路C相有功电能
|  | 总无功电能 kVar·H | A面进线总无功电能 |  |  | A面备路总无功电能 | B面进线总无功电能 | B面备路总无功电能
|  | A相无功电能 kVar·H | A面进线A相无功电能 |  |  | A面备路A相无功电能 | B面进线A相无功电能 | B面备路A相无功电能
|  | B相无功电能 kVar·H | A面进线B相无功电能 |  |  | A面备路B相无功电能 | B面进线B相无功电能 | B面备路B相无功电能
|  | C相无功电能 kVar·H | A面进线C相无功电能 |  |  | A面备路C相无功电能 | B面进线C相无功电能 | B面备路C相无功电能 | A面进线A相CT变比
|  |  | A面进线A相CT变比 |  |  | A面备路A相CT变比 | B面进线A相CT变比 | B面备路A相CT变比
|  |  | A面进线B相CT变比 |  |  | A面备路B相CT变比 | B面进线B相CT变比 | B面备路B相CT变比
|  | CT变比 | A面进线C相CT变比 |  |  | A面备路C相CT变比 | B面进线C相CT变比 | B面备路C相CT变比 | A面进线B相CT变比
|  | A主漏电流 | A主漏电流 |  |  | A备漏电流 | B主漏电流 | B 备漏电流 | A面进线C相CT变比
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压 |  |  |  | B面。。。
|  | 电流 A | A面分路#电流 |  |  |  | B面。。。
|  | 有功功率 kW | A面分路#有功功率 |  |  |  | B面。。。
|  | 电能 kW.H | A面分路#有功电能 |  |  |  | B面。。。
|  | 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态 |  |  |  | B面。。。
|  | 电流变比 | A面分路#电流变比 |  |  |  | B面。。。
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路、备路都需要判断 |  |  |  | B面主路、备路都需要判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z-ZA模块直采）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
|  |  | 安科瑞AMC16Z-ZA |  |  | 安科瑞AMC16Z
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | AB线电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | BC线电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | CA线电压 V | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相电压谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电压谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电压谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相电流 A | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电流 A | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电流 A | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相电流谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相电流谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相电流谐波含量 % | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 频率 HZ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 主路开关状态 （无单位） | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相有功功率 kW | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相无功功率 kVar | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相视在功率 kWA | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相功率因数 cos＠ | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相有功电能 kW.H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 总无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | A相无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | B相无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | C相无功电能 kVar·H | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 零地电压 | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
|  | 零线电流 | 主路（进线1）.。。。 |  |  | 备路（进线2）。。。
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压
|  | 电流 A | A面分路#电流
|  | 有功功率 kW | A面分路#有功功率
|  | 电能 kW.H | A面分路#有功电能
|  | 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态
支路温度
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路、备路都需要判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC16Z-FAK24模块直采）
|  | 品牌 | 型号 | 版本
安科瑞AMC16Z-FAK24
分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | A面分路#电压
| 电流 A | A面分路#电流
| 有功功率 kW | A面分路#有功功率
| 电能 kW.H | A面分路#有功电能
| 开关状态 (无单位) | A面分路#开关状态
支路共计48路，对应关系，此处读上来的数（电流、有功、有功电能）需要乘以蒙西电力的项目支路电流变比本次为2.5

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）1#
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
雅达YD-DEMS-BD2
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V | A相电压 UA |  |  |  | A相电压 UA
|  | B相电压 V | B相电压 UB |  |  |  | B相电压 UB
|  | C相电压 V | C相电压 UC |  |  |  | C相电压 UC
|  | AB线电压 V | AB线电压 UAB |  |  |  | AB线电压 UAB
|  | BC线电压 V | BC线电压 UBC |  |  |  | BC线电压 UBC
|  | CA线电压 V | CA线电压 UCA |  |  |  | CA线电压 UCA
|  | A相电压谐波含量 % | VA总谐波畸变率 THD_VA |  |  |  | VA总谐波畸变率 THD_VA
|  | B相电压谐波含量 % | VB总谐波畸变率 THD_VB |  |  |  | VB总谐波畸变率 THD_VB
|  | C相电压谐波含量 % | VC总谐波畸变率 THD_VC |  |  |  | VC总谐波畸变率 THD_VC
|  | A相电流 A | A相电流 IA |  |  |  | A相电流 IA
|  | B相电流 A | B相电流 IB |  |  |  | B相电流 IB
|  | C相电流 A | C相电流 IC |  |  |  | C相电流 IC
|  | A相电流谐波含量 % | IA总谐波畸变率 THD_IA |  |  |  | IA总谐波畸变率 THD_IA
|  | B相电流谐波含量 % | IB总谐波畸变率 THD_IB |  |  |  | IB总谐波畸变率 THD_IB
|  | C相电流谐波含量 % | IC总谐波畸变率 THD_IC |  |  |  | IC总谐波畸变率 THD_IC
|  | 频率 HZ | 频率 F |  |  |  | 频率 F
|  | 主路开关状态 （无单位） | 第一主路主开关状态、防雷器状态 |  |  |  | 第一主路主开关状态、防雷器状态
|  | 总有功功率 kW | 系统有功 P |  |  |  | 系统有功 P
|  | A相有功功率 kW | A相有功 PA |  |  |  | A相有功 PA
|  | B相有功功率 kW | B相有功 PB |  |  |  | B相有功 PB
|  | C相有功功率 kW | C相有功 PC |  |  |  | C相有功 PC
|  | 总无功功率 kVar | 系统无功 Q |  |  |  | 系统无功 Q
|  | A相无功功率 kVar | A相无功 QA |  |  |  | A相无功 QA
|  | B相无功功率 kVar | B相无功 QB |  |  |  | B相无功 QB
|  | C相无功功率 kVar | C相无功 QC |  |  |  | C相无功 QC
|  | 总视在功率 kWA | 系统视在功率 S |  |  |  | 系统视在功率 S
|  | A相视在功率 kWA | A相视在功率 SA |  |  |  | A相视在功率 SA
|  | B相视在功率 kWA | B相视在功率 SB |  |  |  | B相视在功率 SB
|  | C相视在功率 kWA | C相视在功率 SC |  |  |  | C相视在功率 SC
|  | 总功率因数 cos＠ | A相功率因数 PFA |  |  |  | A相功率因数 PFA
|  | A相功率因数 cos＠ | B相功率因数 PFB |  |  |  | B相功率因数 PFB
|  | B相功率因数 cos＠ | C相功率因数 PFC |  |  |  | C相功率因数 PFC
|  | C相功率因数 cos＠ | 系统功率因数 PF |  |  |  | 系统功率因数 PF
|  | 总有功电能 kW.H | 正向有功电能 |  |  |  | 正向有功电能
|  | A相有功电能 kW.H | __ |  |  |  | __
|  | B相有功电能 kW.H | __ |  |  |  | __
|  | C相有功电能 kW.H | __ |  |  |  | __
|  | 总无功电能 kVar·H | 正向无功电能 |  |  |  | 正向无功电能
|  | A相无功电能 kVar·H | __ |  |  |  | __
|  | B相无功电能 kVar·H | __ |  |  |  | __
|  | C相无功电能 kVar·H | __ |  |  |  | __
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V | 电压 U |  |  | 详见分表格《配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）2#》 | 电压 U | 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）3#
|  | 电流 A | 电流 I |  |  |  | 电流 I
|  | 有功功率 kW | 有功功率 P |  |  |  | 有功功率 P
|  | 电能 kW.H | 有功电能 |  |  |  | 有功电能
|  | 开关状态 (无单位) | 支路# 开关OF |  |  |  | 支路# 开关OF
告警 | 主、备路需分别告警 | 我方计算 | 第一路进线回路 |  |  | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | 第二路进线回路 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断

## 配电柜主支路（安科瑞AMC100）
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
ZZLJK-AR100-21
安科瑞AMC100
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | A相电压 V
B相电压 V
C相电压 V
AB线电压 V
BC线电压 V
CA线电压 V
A相电压谐波含量 %
B相电压谐波含量 %
C相电压谐波含量 %
A相电流 A
B相电流 A
C相电流 A
A相电流谐波含量 %
B相电流谐波含量 %
C相电流谐波含量 %
频率 HZ
主路开关状态 （无单位）
总有功功率 kW
A相有功功率 kW
B相有功功率 kW
C相有功功率 kW
总无功功率 kVar
A相无功功率 kVar
B相无功功率 kVar
C相无功功率 kVar
总视在功率 kWA
A相视在功率 kWA
B相视在功率 kWA
C相视在功率 kWA
总功率因数 cos＠
A相功率因数 cos＠
B相功率因数 cos＠
C相功率因数 cos＠
总有功电能 kW.H
A相有功电能 kW.H
B相有功电能 kW.H
C相有功电能 kW.H
总无功电能 kVar·H
A相无功电能 kVar·H
B相无功电能 kVar·H
C相无功电能 kVar·H
零线电流
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 V
电流 A
有功功率 kW
电能 kW.H
开关状态 (无单位)
支路温度
告警 | 主、备路需分别告警 | 告警判断条件： 1、判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警； 2.备路也需要具有市电停电告警判断 | A面主路 |  |  | B面主路

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）2#
第一回路对应支路采集数据
16384 | 4000 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第1路
16385 | 4001 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16388 | 4004 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16389 | 4005 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16394 | 400A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16395 | 400B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16448 | 4040 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第2路
16449 | 4041 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16452 | 4044 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16453 | 4045 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16458 | 404A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16459 | 404B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16512 | 4080 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第3路
16513 | 4081 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16516 | 4084 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16517 | 4085 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16522 | 408A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16523 | 408B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16576 | 40C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第4路
16577 | 40C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16580 | 40C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16581 | 40C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16586 | 40CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16587 | 40CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16640 | 4100 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第5路
16641 | 4101 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16644 | 4104 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16645 | 4105 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16650 | 410A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16651 | 410B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16704 | 4140 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第6路
16705 | 4141 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16708 | 4144 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16709 | 4145 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16714 | 414A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16715 | 414B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16768 | 4180 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第7路
16769 | 4181 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16772 | 4184 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16773 | 4185 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16778 | 418A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16779 | 418B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16832 | 41C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第8路
16833 | 41C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16836 | 41C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16837 | 41C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16842 | 41CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16843 | 41CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16896 | 4200 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第9路
16897 | 4201 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16900 | 4204 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16901 | 4205 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16906 | 420A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16907 | 420B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16960 | 4240 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第10路
16961 | 4241 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16964 | 4244 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16965 | 4245 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16970 | 424A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16971 | 424B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17024 | 4280 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第11路
17025 | 4281 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17028 | 4284 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17029 | 4285 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17034 | 428A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17035 | 428B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17088 | 42C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第12路
17089 | 42C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17092 | 42C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17093 | 42C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17098 | 42CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17099 | 42CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17152 | 4300 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第13路
17153 | 4301 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17156 | 4304 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17157 | 4305 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17162 | 430A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17163 | 430B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17216 | 4340 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第14路
17217 | 4341 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17220 | 4344 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17221 | 4345 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17226 | 434A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17227 | 434B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17280 | 4380 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第15路
17281 | 4381 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17284 | 4384 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17285 | 4385 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17290 | 438A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17291 | 438B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17344 | 43C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第16路
17345 | 43C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17348 | 43C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17349 | 43C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17354 | 43CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17355 | 43CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17408 | 4400 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第17路
17409 | 4401 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17412 | 4404 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17413 | 4405 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17418 | 440A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17419 | 440B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17472 | 4440 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第18路
17473 | 4441 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17476 | 4444 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17477 | 4445 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17482 | 444A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17483 | 444B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17536 | 4480 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第19路
17537 | 4481 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17540 | 4484 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17541 | 4485 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17546 | 448A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17547 | 448B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17600 | 44C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第20路
17601 | 44C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17604 | 44C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17605 | 44C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17610 | 44CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17611 | 44CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17664 | 4500 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第21路
17665 | 4501 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17668 | 4504 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17669 | 4505 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17674 | 450A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17675 | 450B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17728 | 4540 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第22路
17729 | 4541 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17732 | 4544 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17733 | 4545 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17738 | 454A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17739 | 454B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17792 | 4580 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第23路
17793 | 4581 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17796 | 4584 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17797 | 4585 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17802 | 458A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17803 | 458B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17856 | 45C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第24路
17857 | 45C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17860 | 45C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17861 | 45C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17866 | 45CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17867 | 45CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17920 | 4600 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第25路
17921 | 4601 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17924 | 4604 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17925 | 4605 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17930 | 460A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17931 | 460B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17984 | 4640 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第26路
17985 | 4641 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17988 | 4644 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17989 | 4645 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17994 | 464A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17995 | 464B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18048 | 4680 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第27路
18049 | 4681 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18052 | 4684 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18053 | 4685 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18058 | 468A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18059 | 468B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18112 | 46C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第28路
18113 | 46C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18116 | 46C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18117 | 46C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18122 | 46CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18123 | 46CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18176 | 4700 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第29路
18177 | 4701 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18180 | 4704 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18181 | 4705 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18186 | 470A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18187 | 470B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18240 | 4740 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第30路
18241 | 4741 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18244 | 4744 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18245 | 4745 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18250 | 474A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18251 | 474B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18304 | 4780 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第31路
18305 | 4781 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18308 | 4784 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18309 | 4785 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18314 | 478A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18315 | 478B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18368 | 47C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第32路
18369 | 47C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18372 | 47C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18373 | 47C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18378 | 47CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18379 | 47CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18432 | 4800 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第33路
18433 | 4801 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18436 | 4804 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18437 | 4805 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18442 | 480A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18443 | 480B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18496 | 4840 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第34路
18497 | 4841 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18500 | 4844 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18501 | 4845 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18506 | 484A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18507 | 484B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18560 | 4880 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第35路
18561 | 4881 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18564 | 4884 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18565 | 4885 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18570 | 488A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18571 | 488B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18624 | 48C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第36路
18625 | 48C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18628 | 48C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18629 | 48C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18634 | 48CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18635 | 48CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18688 | 4900 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第37路
18689 | 4901 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18692 | 4904 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18693 | 4905 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18698 | 490A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18699 | 490B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18752 | 4940 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第38路
18753 | 4941 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18756 | 4944 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18757 | 4945 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18762 | 494A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18763 | 494B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18816 | 4980 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第39路
18817 | 4981 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18820 | 4984 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18821 | 4985 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18826 | 498A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18827 | 498B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18880 | 49C0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第40路
18881 | 49C1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18884 | 49C4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18885 | 49C5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18890 | 49CA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18891 | 49CB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18944 | 4A00 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第41路
18945 | 4A01 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18948 | 4A04 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18949 | 4A05 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18954 | 4A0A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18955 | 4A0B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19008 | 4A40 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第42路
19009 | 4A41 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19012 | 4A44 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19013 | 4A45 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19018 | 4A4A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19019 | 4A4B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19072 | 4A80 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第43路
19073 | 4A81 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19076 | 4A84 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19077 | 4A85 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19082 | 4A8A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19083 | 4A8B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19136 | 4AC0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第44路
19137 | 4AC1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19140 | 4AC4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19141 | 4AC5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19146 | 4ACA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19147 | 4ACB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19200 | 4B00 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第45路
19201 | 4B01 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19204 | 4B04 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19205 | 4B05 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19210 | 4B0A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19211 | 4B0B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19264 | 4B40 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第46路
19265 | 4B41 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19268 | 4B44 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19269 | 4B45 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19274 | 4B4A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19275 | 4B4B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19328 | 4B80 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第47路
19329 | 4B81 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19332 | 4B84 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19333 | 4B85 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19338 | 4B8A |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19339 | 4B8B |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19392 | 4BC0 |  | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第48路
19393 | 4BC1 |  | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19396 | 4BC4 |  | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19397 | 4BC5 |  | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19402 | 4BCA |  | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19403 | 4BCB |  | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25600 | 6400 | BIT0 | 支路01 开关OF
25600 | 6400 | BIT1 | 支路02 开关OF
25600 | 6400 | BIT2 | 支路03 开关OF
25600 | 6400 | BIT3 | 支路04 开关OF
25600 | 6400 | BIT4 | 支路05 开关OF
25600 | 6400 | BIT5 | 支路06 开关OF
25600 | 6400 | BIT6 | 支路07 开关OF
25600 | 6400 | BIT7 | 支路08 开关OF
25600 | 6400 | BIT8 | 支路09 开关OF
25600 | 6400 | BIT9 | 支路10 开关OF
25600 | 6400 | BIT10 | 支路11 开关OF
25600 | 6400 | BIT11 | 支路12 开关OF
25600 | 6400 | BIT12 | 支路13 开关OF
25600 | 6400 | BIT13 | 支路14 开关OF
25600 | 6400 | BIT14 | 支路15 开关OF
25600 | 6400 | BIT15 | 支路16 开关OF
25601 | 6401 | BIT0 | 支路17 开关OF
25601 | 6401 | BIT1 | 支路18 开关OF
25601 | 6401 | BIT2 | 支路19 开关OF
25601 | 6401 | BIT3 | 支路20 开关OF
25601 | 6401 | BIT4 | 支路21 开关OF
25601 | 6401 | BIT5 | 支路22 开关OF
25601 | 6401 | BIT6 | 支路23 开关OF
25601 | 6401 | BIT7 | 支路24 开关OF
25601 | 6401 | BIT8 | 支路25 开关OF
25601 | 6401 | BIT9 | 支路26 开关OF
25601 | 6401 | BIT10 | 支路27 开关OF
25601 | 6401 | BIT11 | 支路28 开关OF
25601 | 6401 | BIT12 | 支路29 开关OF
25601 | 6401 | BIT13 | 支路30 开关OF
25601 | 6401 | BIT14 | 支路31 开关OF
25601 | 6401 | BIT15 | 支路32 开关OF
25602 | 6402 | BIT0 | 支路33 开关OF
25602 | 6402 | BIT1 | 支路34 开关OF
25602 | 6402 | BIT2 | 支路35 开关OF
25602 | 6402 | BIT3 | 支路36 开关OF
25602 | 6402 | BIT4 | 支路37 开关OF
25602 | 6402 | BIT5 | 支路38 开关OF
25602 | 6402 | BIT6 | 支路39 开关OF
25602 | 6402 | BIT7 | 支路40 开关OF
25602 | 6402 | BIT8 | 支路41 开关OF
25602 | 6402 | BIT9 | 支路42 开关OF
25602 | 6402 | BIT10 | 支路43 开关OF
25602 | 6402 | BIT11 | 支路44 开关OF
25602 | 6402 | BIT12 | 支路45 开关OF
25602 | 6402 | BIT13 | 支路46 开关OF
25602 | 6402 | BIT14 | 支路47 开关OF
25602 | 6402 | BIT15 | 支路48 开关OF

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-BD2 ）3#
第二支路对应支路采集数据
序号 | 地址 | 名称 | 数据类型
28672 | 7000 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第1支路数据
28674 | 7002 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28676 | 7004 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28678 | 7006 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28680 | 7008 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第2支路数据
28682 | 700A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28684 | 700C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28686 | 700E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28688 | 7010 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第3支路数据
28690 | 7012 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28692 | 7014 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28694 | 7016 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28696 | 7018 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第4支路数据
28698 | 701A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28700 | 701C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28702 | 701E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28704 | 7020 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第5支路数据
28706 | 7022 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28708 | 7024 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28710 | 7026 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28712 | 7028 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第6支路数据
28714 | 702A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28716 | 702C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28718 | 702E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28720 | 7030 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第7支路数据
28722 | 7032 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28724 | 7034 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28726 | 7036 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28728 | 7038 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第8支路数据
28730 | 703A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28732 | 703C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28734 | 703E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28736 | 7040 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第9支路数据
28738 | 7042 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28740 | 7044 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28742 | 7046 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28744 | 7048 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第10支路数据
28746 | 704A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28748 | 704C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28750 | 704E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28752 | 7050 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第11支路数据
28754 | 7052 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28756 | 7054 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28758 | 7056 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28760 | 7058 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第12支路数据
28762 | 705A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28764 | 705C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28766 | 705E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28768 | 7060 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第13支路数据
28770 | 7062 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28772 | 7064 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28774 | 7066 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28776 | 7068 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第14支路数据
28778 | 706A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28780 | 706C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28782 | 706E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28784 | 7070 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第15支路数据
28786 | 7072 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28788 | 7074 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28790 | 7076 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28792 | 7078 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第16支路数据
28794 | 707A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28796 | 707C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28798 | 707E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28800 | 7080 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第17支路数据
28802 | 7082 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28804 | 7084 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28806 | 7086 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28808 | 7088 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第18支路数据
28810 | 708A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28812 | 708C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28814 | 708E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28816 | 7090 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第19支路数据
28818 | 7092 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28820 | 7094 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28822 | 7096 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28824 | 7098 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第20支路数据
28826 | 709A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28828 | 709C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28830 | 709E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28832 | 70A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第21支路数据
28834 | 70A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28836 | 70A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28838 | 70A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28840 | 70A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第22支路数据
28842 | 70AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28844 | 70AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28846 | 70AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28848 | 70B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第23支路数据
28850 | 70B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28852 | 70B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28854 | 70B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28856 | 70B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第24支路数据
28858 | 70BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28860 | 70BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28862 | 70BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28864 | 70C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第25支路数据
28866 | 70C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28868 | 70C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28870 | 70C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28872 | 70C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第26支路数据
28874 | 70CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28876 | 70CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28878 | 70CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28880 | 70D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第27支路数据
28882 | 70D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28884 | 70D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28886 | 70D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28888 | 70D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第28支路数据
28890 | 70DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28892 | 70DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28894 | 70DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28896 | 70E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第29支路数据
28898 | 70E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28900 | 70E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28902 | 70E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28904 | 70E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第30支路数据
28906 | 70EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28908 | 70EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28910 | 70EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28912 | 70F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第31支路数据
28914 | 70F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28916 | 70F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28918 | 70F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28920 | 70F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第32支路数据
28922 | 70FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28924 | 70FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28926 | 70FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28928 | 7100 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第33支路数据
28930 | 7102 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28932 | 7104 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28934 | 7106 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28936 | 7108 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第34支路数据
28938 | 710A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28940 | 710C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28942 | 710E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28944 | 7110 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第35支路数据
28946 | 7112 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28948 | 7114 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28950 | 7116 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28952 | 7118 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第36支路数据
28954 | 711A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28956 | 711C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28958 | 711E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28960 | 7120 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第37支路数据
28962 | 7122 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28964 | 7124 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28966 | 7126 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28968 | 7128 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第38支路数据
28970 | 712A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28972 | 712C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28974 | 712E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28976 | 7130 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第39支路数据
28978 | 7132 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28980 | 7134 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28982 | 7136 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28984 | 7138 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第40支路数据
28986 | 713A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28988 | 713C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28990 | 713E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28992 | 7140 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第41支路数据
28994 | 7142 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28996 | 7144 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28998 | 7146 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29000 | 7148 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第42支路数据
29002 | 714A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29004 | 714C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29006 | 714E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29008 | 7150 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第43支路数据
29010 | 7152 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29012 | 7154 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29014 | 7156 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29016 | 7158 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第44支路数据
29018 | 715A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29020 | 715C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29022 | 715E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29024 | 7160 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第45支路数据
29026 | 7162 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29028 | 7164 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29030 | 7166 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29032 | 7168 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第46支路数据
29034 | 716A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29036 | 716C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29038 | 716E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29040 | 7170 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第47支路数据
29042 | 7172 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29044 | 7174 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29046 | 7176 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29048 | 7178 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第48支路数据
29050 | 717A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29052 | 717C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29054 | 717E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
49169 | C011 | BIT0 | 第1支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT1 | 第2支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT2 | 第3支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT3 | 第4支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT4 | 第5支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT5 | 第6支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT6 | 第7支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT7 | 第8支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT8 | 第9支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT9 | 第10支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT10 | 第11支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT11 | 第12支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT12 | 第13支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT13 | 第14支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT14 | 第15支路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT15 | 第16支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT0 | 第17支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT1 | 第18支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT2 | 第19支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT3 | 第20支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT4 | 第21支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT5 | 第22支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT6 | 第23支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT7 | 第24支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT8 | 第25支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT9 | 第26支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT10 | 第27支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT11 | 第28支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT12 | 第29支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT13 | 第30支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT14 | 第31支路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT15 | 第32支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT0 | 第33支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT1 | 第34支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT2 | 第35支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT3 | 第36支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT4 | 第37支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT5 | 第38支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT6 | 第39支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT7 | 第40支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT8 | 第41支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT9 | 第42支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT10 | 第43支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT11 | 第44支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT12 | 第45支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT13 | 第46支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT14 | 第47支路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT15 | 第48支路 开关分闸告警

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流 ）1#
|  |  | 品牌 | 型号 | 版本
|  | 直流主路 |  |  |  |  | 直流
采集 | 主路/备路（主、备路采集量一致） | 电压 |  |  |  |  | 电压 | 电压 | 电压
保留
|  | 电流 |  |  |  |  | 电流
|  | 功率 |  |  |  |  | 功率
|  | 组合电能 |  |  |  |  | 组合电能
|  | 正向电能 |  |  |  |  | 正向电能
|  | 反向电能 |  |  |  |  | 反向电能
|  | 功率需量 |  |  |  |  | 功率需量
|  | 电流需量 |  |  |  |  | 电流需量
|  | 电压百分比 |  |  |  |  | 电压百分比
|  | 电流百分比 |  |  |  |  | 电流百分比
|  | 正极绝缘电阻 |  |  |  |  | 正极绝缘电阻
|  | 负极绝缘电阻 |  |  |  |  | 负极绝缘电阻
|  | 温度1 |  |  |  |  | 温度1
|  | 温度2 |  |  |  |  | 温度2
| 主路开关状态 | [5 empty] | 备路开关状态
| 分路（每个分路相同采集量） | 电压 U | 1、电压、电流、有功功率、有功电能见《配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流 ）2#》 2、支路开关见《配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流）3#》 3、共计144条支路数据
电流 I
功率 P
电能
支路# 开关OF
告警 | 主、备路需分别告警 | 我方计算 | 第一路进线回路 |  |  | 主路失电告警触发逻辑：当下述状态位从1变为0时，触发失电告警。 ① 电压＞30V时，状态位为1； ② 电压＜1V时，状态位为0。 主路失电告警解除逻辑：在失电告警触发的情况下，当获取的“电压”＞40V时，告警解除。 | 第二路进线回路 |  |  | 主路失电告警触发逻辑：当下述状态位从1变为0时，触发失电告警。 ① 电压＞30V时，状态位为1； ② 电压＜1V时，状态位为0。 主路失电告警解除逻辑：在失电告警触发的情况下，当获取的“电压”＞40V时，告警解除。

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流 ）2#
重组馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
主开关状态、防雷器状态、DO状态
25620 | 6414 | 第一主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第一主路主开关OF BIT1:第一主路主开关SD BIT2:第一主路防雷器开关 BIT3:第一主路防雷状态 BIT4:无 BIT5:无 BIT6:无 BIT7:无 BIT8:第一主路备用开关状态 BIT9:第一主路备用开关SD | WORD | 单字
25621 | 6415 | 第二主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第二主路主开关OF BIT1:第二主路主开关SD BIT2:第二主路防雷器开关 BIT3:第二主路防雷状态 BIT4:无 BIT5:无 BIT6:无 BIT7:无 BIT8:第二主路备用开关状态 BIT9:第二主路备用开关SD
25622 | 6416 | DO状态 | R |  | BIT0:DO01 BIT1:D002 | WORD | 单字
以下是拆分1~144开关OF回路的地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25600 | 6400 | BIT0 | 支路01 开关OF |  |  | 注意：支路开关包含1-144路，后台人员可以按照实际柜型采集对应路数，另外开关状态和熔丝状态的地址都是6400开始，默认0分闸，1合闸
25600 | 6400 | BIT1 | 支路02 开关OF
25600 | 6400 | BIT2 | 支路03 开关OF
25600 | 6400 | BIT3 | 支路04 开关OF
25600 | 6400 | BIT4 | 支路05 开关OF
25600 | 6400 | BIT5 | 支路06 开关OF
25600 | 6400 | BIT6 | 支路07 开关OF
25600 | 6400 | BIT7 | 支路08 开关OF
25600 | 6400 | BIT8 | 支路09 开关OF
25600 | 6400 | BIT9 | 支路10 开关OF
25600 | 6400 | BIT10 | 支路11 开关OF
25600 | 6400 | BIT11 | 支路12 开关OF
25600 | 6400 | BIT12 | 支路13 开关OF
25600 | 6400 | BIT13 | 支路14 开关OF
25600 | 6400 | BIT14 | 支路15 开关OF
25600 | 6400 | BIT15 | 支路16 开关OF |  |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识： |  | 地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25601 | 6401 | BIT0 | 支路17 开关OF
25601 | 6401 | BIT1 | 支路18 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT0 | 支路1QF1 开关OF
25601 | 6401 | BIT2 | 支路19 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT1 | 支路1QF2 开关OF
25601 | 6401 | BIT3 | 支路20 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT2 | 支路1QF3 开关OF
25601 | 6401 | BIT4 | 支路21 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT3 | 支路1QF4 开关OF
25601 | 6401 | BIT5 | 支路22 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT4 | 支路1QF5 开关OF
25601 | 6401 | BIT6 | 支路23 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT5 | 支路2QF1 开关OF
25601 | 6401 | BIT7 | 支路24 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT6 | 支路2QF2 开关OF
25601 | 6401 | BIT8 | 支路25 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT7 | 支路2QF3 开关OF
25601 | 6401 | BIT9 | 支路26 开关OF
25601 | 6401 | BIT10 | 支路27 开关OF
25601 | 6401 | BIT11 | 支路28 开关OF
25601 | 6401 | BIT12 | 支路29 开关OF
25601 | 6401 | BIT13 | 支路30 开关OF
25601 | 6401 | BIT14 | 支路31 开关OF
25601 | 6401 | BIT15 | 支路32 开关OF
25602 | 6402 | BIT0 | 支路33 开关OF
25602 | 6402 | BIT1 | 支路34 开关OF
25602 | 6402 | BIT2 | 支路35 开关OF
25602 | 6402 | BIT3 | 支路36 开关OF
25602 | 6402 | BIT4 | 支路37 开关OF
25602 | 6402 | BIT5 | 支路38 开关OF
25602 | 6402 | BIT6 | 支路39 开关OF
25602 | 6402 | BIT7 | 支路40 开关OF
25602 | 6402 | BIT8 | 支路41 开关OF
25602 | 6402 | BIT9 | 支路42 开关OF
25602 | 6402 | BIT10 | 支路43 开关OF
25602 | 6402 | BIT11 | 支路44 开关OF
25602 | 6402 | BIT12 | 支路45 开关OF
25602 | 6402 | BIT13 | 支路46 开关OF
25602 | 6402 | BIT14 | 支路47 开关OF
25602 | 6402 | BIT15 | 支路48 开关OF
25603 | 6403 | BIT0 | 支路49 开关OF
25603 | 6403 | BIT1 | 支路50 开关OF
25603 | 6403 | BIT2 | 支路51 开关OF
25603 | 6403 | BIT3 | 支路52 开关OF
25603 | 6403 | BIT4 | 支路53 开关OF
25603 | 6403 | BIT5 | 支路54 开关OF
25603 | 6403 | BIT6 | 支路55 开关OF
25603 | 6403 | BIT7 | 支路56 开关OF
25603 | 6403 | BIT8 | 支路57 开关OF
25603 | 6403 | BIT9 | 支路58 开关OF
25603 | 6403 | BIT10 | 支路59 开关OF
25603 | 6403 | BIT11 | 支路60 开关OF
25603 | 6403 | BIT12 | 支路61 开关OF
25603 | 6403 | BIT13 | 支路62 开关OF
25603 | 6403 | BIT14 | 支路63 开关OF
25603 | 6403 | BIT15 | 支路64 开关OF
25604 | 6404 | BIT0 | 支路65 开关OF
25604 | 6404 | BIT1 | 支路66 开关OF
25604 | 6404 | BIT2 | 支路67 开关OF
25604 | 6404 | BIT3 | 支路68 开关OF
25604 | 6404 | BIT4 | 支路69 开关OF
25604 | 6404 | BIT5 | 支路70 开关OF
25604 | 6404 | BIT6 | 支路71 开关OF
25604 | 6404 | BIT7 | 支路72 开关OF
25604 | 6404 | BIT8 | 支路73 开关OF
25604 | 6404 | BIT9 | 支路74 开关OF
25604 | 6404 | BIT10 | 支路75 开关OF
25604 | 6404 | BIT11 | 支路76 开关OF
25604 | 6404 | BIT12 | 支路77 开关OF
25604 | 6404 | BIT13 | 支路78 开关OF
25604 | 6404 | BIT14 | 支路79 开关OF
25604 | 6404 | BIT15 | 支路80 开关OF
25605 | 6405 | BIT0 | 支路81 开关OF
25605 | 6405 | BIT1 | 支路82 开关OF
25605 | 6405 | BIT2 | 支路83 开关OF
25605 | 6405 | BIT3 | 支路84 开关OF
25605 | 6405 | BIT4 | 支路85 开关OF
25605 | 6405 | BIT5 | 支路86 开关OF
25605 | 6405 | BIT6 | 支路87 开关OF
25605 | 6405 | BIT7 | 支路88 开关OF
25605 | 6405 | BIT8 | 支路89 开关OF
25605 | 6405 | BIT9 | 支路90 开关OF
25605 | 6405 | BIT10 | 支路91 开关OF
25605 | 6405 | BIT11 | 支路92 开关OF
25605 | 6405 | BIT12 | 支路93 开关OF
25605 | 6405 | BIT13 | 支路94 开关OF
25605 | 6405 | BIT14 | 支路95 开关OF
25605 | 6405 | BIT15 | 支路96 开关OF
25606 | 6406 | BIT0 | 支路97 开关OF
25606 | 6406 | BIT1 | 支路98 开关OF
25606 | 6406 | BIT2 | 支路99 开关OF
25606 | 6406 | BIT3 | 支路100 开关OF
25606 | 6406 | BIT4 | 支路101 开关OF
25606 | 6406 | BIT5 | 支路102 开关OF
25606 | 6406 | BIT6 | 支路103 开关OF
25606 | 6406 | BIT7 | 支路104 开关OF
25606 | 6406 | BIT8 | 支路105 开关OF
25606 | 6406 | BIT9 | 支路106 开关OF
25606 | 6406 | BIT10 | 支路107 开关OF
25606 | 6406 | BIT11 | 支路108 开关OF
25606 | 6406 | BIT12 | 支路109 开关OF
25606 | 6406 | BIT13 | 支路110 开关OF
25606 | 6406 | BIT14 | 支路111 开关OF
25606 | 6406 | BIT15 | 支路112 开关OF
25607 | 6407 | BIT0 | 支路113 开关OF
25607 | 6407 | BIT1 | 支路114 开关OF
25607 | 6407 | BIT2 | 支路115 开关OF
25607 | 6407 | BIT3 | 支路116 开关OF
25607 | 6407 | BIT4 | 支路117 开关OF
25607 | 6407 | BIT5 | 支路118 开关OF
25607 | 6407 | BIT6 | 支路119 开关OF
25607 | 6407 | BIT7 | 支路120 开关OF
25607 | 6407 | BIT8 | 支路121 开关OF
25607 | 6407 | BIT9 | 支路122 开关OF
25607 | 6407 | BIT10 | 支路123 开关OF
25607 | 6407 | BIT11 | 支路124 开关OF
25607 | 6407 | BIT12 | 支路125 开关OF
25607 | 6407 | BIT13 | 支路126 开关OF
25607 | 6407 | BIT14 | 支路127 开关OF
25607 | 6407 | BIT15 | 支路128 开关OF
25608 | 6408 | BIT0 | 支路129 开关OF
25608 | 6408 | BIT1 | 支路130 开关OF
25608 | 6408 | BIT2 | 支路131 开关OF
25608 | 6408 | BIT3 | 支路132 开关OF
25608 | 6408 | BIT4 | 支路133 开关OF
25608 | 6408 | BIT5 | 支路134 开关OF
25608 | 6408 | BIT6 | 支路135 开关OF
25608 | 6408 | BIT7 | 支路136 开关OF
25608 | 6408 | BIT8 | 支路137 开关OF
25608 | 6408 | BIT9 | 支路138 开关OF
25608 | 6408 | BIT10 | 支路139 开关OF
25608 | 6408 | BIT11 | 支路140 开关OF
25608 | 6408 | BIT12 | 支路141 开关OF
25608 | 6408 | BIT13 | 支路142 开关OF
25608 | 6408 | BIT14 | 支路143 开关OF
25608 | 6408 | BIT15 | 支路144 开关OF

## 配电柜主支路（雅达YD-DEMS-VD2-直流）3#
28672 | 7000 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第1回路数据 | 注意：支路电量包含1-144路，后台人员可以按照实际柜型采集对应路数，如果没有支路电量数据可不采集。 低位在前，高位在后
28673 | 7001 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28674 | 7002 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28676 | 7004 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28678 | 7006 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第2回路数据
28679 | 7007 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28680 | 7008 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28682 | 700A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28684 | 700C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第3回路数据
28685 | 700D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28686 | 700E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28688 | 7010 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28690 | 7012 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第4回路数据
28691 | 7013 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字 |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识：
28692 | 7014 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字 |  |  | 支路1QF1 数据
28694 | 7016 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字 |  |  | 支路1QF2 数据
28696 | 7018 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第5回路数据 |  | 支路1QF3 数据
28697 | 7019 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF4 数据
28698 | 701A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字 |  |  | 支路1QF5 数据
28700 | 701C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字 |  |  | 支路2QF1 数据
28702 | 701E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第6回路数据 |  | 支路2QF2 数据
28703 | 701F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路2QF3 数据
28704 | 7020 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28706 | 7022 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28708 | 7024 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第7回路数据
28709 | 7025 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28710 | 7026 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28712 | 7028 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28714 | 702A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第8回路数据
28715 | 702B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28716 | 702C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28718 | 702E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28720 | 7030 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第9回路数据
28721 | 7031 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28722 | 7032 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28724 | 7034 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28726 | 7036 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第10回路数据
28727 | 7037 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28728 | 7038 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28730 | 703A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28732 | 703C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第11回路数据
28733 | 703D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28734 | 703E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28736 | 7040 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28738 | 7042 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第12回路数据
28739 | 7043 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28740 | 7044 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28742 | 7046 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28744 | 7048 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第13回路数据
28745 | 7049 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28746 | 704A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28748 | 704C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28750 | 704E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第14回路数据
28751 | 704F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28752 | 7050 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28754 | 7052 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28756 | 7054 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第15回路数据
28757 | 7055 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28758 | 7056 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28760 | 7058 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28762 | 705A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第16回路数据
28763 | 705B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28764 | 705C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28766 | 705E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28768 | 7060 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第17回路数据
28769 | 7061 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28770 | 7062 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28772 | 7064 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28774 | 7066 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第18回路数据
28775 | 7067 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28776 | 7068 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28778 | 706A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28780 | 706C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第19回路数据
28781 | 706D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28782 | 706E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28784 | 7070 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28786 | 7072 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第20回路数据
28787 | 7073 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28788 | 7074 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28790 | 7076 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28792 | 7078 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第21回路数据
28793 | 7079 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28794 | 707A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28796 | 707C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28798 | 707E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第22回路数据
28799 | 707F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28800 | 7080 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28802 | 7082 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28804 | 7084 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第23回路数据
28805 | 7085 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28806 | 7086 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28808 | 7088 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28810 | 708A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第24回路数据
28811 | 708B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28812 | 708C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28814 | 708E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28816 | 7090 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第25回路数据
28817 | 7091 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28818 | 7092 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28820 | 7094 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28822 | 7096 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第26回路数据
28823 | 7097 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28824 | 7098 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28826 | 709A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28828 | 709C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第27回路数据
28829 | 709D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28830 | 709E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28832 | 70A0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28834 | 70A2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第28回路数据
28835 | 70A3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28836 | 70A4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28838 | 70A6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28840 | 70A8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第29回路数据
28841 | 70A9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28842 | 70AA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28844 | 70AC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28846 | 70AE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第30回路数据
28847 | 70AF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28848 | 70B0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28850 | 70B2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28852 | 70B4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第31回路数据
28853 | 70B5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28854 | 70B6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28856 | 70B8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28858 | 70BA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第32回路数据
28859 | 70BB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28860 | 70BC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28862 | 70BE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28864 | 70C0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第33回路数据
28865 | 70C1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28866 | 70C2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28868 | 70C4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28870 | 70C6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第34回路数据
28871 | 70C7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28872 | 70C8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28874 | 70CA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28876 | 70CC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第35回路数据
28877 | 70CD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28878 | 70CE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28880 | 70D0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28882 | 70D2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第36回路数据
28883 | 70D3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28884 | 70D4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28886 | 70D6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28888 | 70D8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第37回路数据
28889 | 70D9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28890 | 70DA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28892 | 70DC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28894 | 70DE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第38回路数据
28895 | 70DF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28896 | 70E0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28898 | 70E2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28900 | 70E4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第39回路数据
28901 | 70E5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28902 | 70E6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28904 | 70E8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28906 | 70EA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第40回路数据
28907 | 70EB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28908 | 70EC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28910 | 70EE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28912 | 70F0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第41回路数据
28913 | 70F1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28914 | 70F2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28916 | 70F4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28918 | 70F6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第42回路数据
28919 | 70F7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28920 | 70F8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28922 | 70FA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28924 | 70FC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第43回路数据
28925 | 70FD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28926 | 70FE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28928 | 7100 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28930 | 7102 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第44回路数据
28931 | 7103 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28932 | 7104 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28934 | 7106 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28936 | 7108 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第45回路数据
28937 | 7109 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28938 | 710A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28940 | 710C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28942 | 710E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第46回路数据
28943 | 710F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28944 | 7110 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28946 | 7112 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28948 | 7114 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第47回路数据
28949 | 7115 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28950 | 7116 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28952 | 7118 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28954 | 711A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第48回路数据
28955 | 711B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28956 | 711C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28958 | 711E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28960 | 7120 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第49回路数据
28961 | 7121 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28962 | 7122 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28964 | 7124 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28966 | 7126 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第50回路数据
28967 | 7127 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28968 | 7128 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28970 | 712A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28972 | 712C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第51回路数据
28973 | 712D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28974 | 712E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28976 | 7130 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28978 | 7132 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第52回路数据
28979 | 7133 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28980 | 7134 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28982 | 7136 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28984 | 7138 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第53回路数据
28985 | 7139 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28986 | 713A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28988 | 713C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28990 | 713E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第54回路数据
28991 | 713F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28992 | 7140 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
28994 | 7142 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
28996 | 7144 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第55回路数据
28997 | 7145 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
28998 | 7146 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29000 | 7148 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29002 | 714A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第56回路数据
29003 | 714B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29004 | 714C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29006 | 714E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29008 | 7150 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第57回路数据
29009 | 7151 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29010 | 7152 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29012 | 7154 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29014 | 7156 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第58回路数据
29015 | 7157 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29016 | 7158 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29018 | 715A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29020 | 715C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第59回路数据
29021 | 715D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29022 | 715E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29024 | 7160 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29026 | 7162 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第60回路数据
29027 | 7163 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29028 | 7164 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29030 | 7166 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29032 | 7168 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第61回路数据
29033 | 7169 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29034 | 716A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29036 | 716C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29038 | 716E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第62回路数据
29039 | 716F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29040 | 7170 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29042 | 7172 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29044 | 7174 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第63回路数据
29045 | 7175 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29046 | 7176 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29048 | 7178 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29050 | 717A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第64回路数据
29051 | 717B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29052 | 717C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29054 | 717E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29056 | 7180 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第65回路数据
29057 | 7181 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29058 | 7182 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29060 | 7184 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29062 | 7186 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第66回路数据
29063 | 7187 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29064 | 7188 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29066 | 718A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29068 | 718C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第67回路数据
29069 | 718D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29070 | 718E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29072 | 7190 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29074 | 7192 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第68回路数据
29075 | 7193 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29076 | 7194 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29078 | 7196 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29080 | 7198 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第69回路数据
29081 | 7199 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29082 | 719A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29084 | 719C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29086 | 719E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第70回路数据
29087 | 719F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29088 | 71A0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29090 | 71A2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29092 | 71A4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第71回路数据
29093 | 71A5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29094 | 71A6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29096 | 71A8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29098 | 71AA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第72回路数据
29099 | 71AB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29100 | 71AC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29102 | 71AE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29104 | 71B0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第73回路数据
29105 | 71B1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29106 | 71B2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29108 | 71B4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29110 | 71B6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第74回路数据
29111 | 71B7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29112 | 71B8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29114 | 71BA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29116 | 71BC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第75回路数据
29117 | 71BD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29118 | 71BE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29120 | 71C0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29122 | 71C2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第76回路数据
29123 | 71C3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29124 | 71C4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29126 | 71C6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29128 | 71C8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第77回路数据
29129 | 71C9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29130 | 71CA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29132 | 71CC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29134 | 71CE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第78回路数据
29135 | 71CF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29136 | 71D0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29138 | 71D2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29140 | 71D4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第79回路数据
29141 | 71D5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29142 | 71D6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29144 | 71D8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29146 | 71DA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第80回路数据
29147 | 71DB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29148 | 71DC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29150 | 71DE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29152 | 71E0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第81回路数据
29153 | 71E1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29154 | 71E2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29156 | 71E4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29158 | 71E6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第82回路数据
29159 | 71E7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29160 | 71E8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29162 | 71EA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29164 | 71EC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第83回路数据
29165 | 71ED | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29166 | 71EE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29168 | 71F0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29170 | 71F2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第84回路数据
29171 | 71F3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29172 | 71F4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29174 | 71F6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29176 | 71F8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第85回路数据
29177 | 71F9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29178 | 71FA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29180 | 71FC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29182 | 71FE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第86回路数据
29183 | 71FF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29184 | 7200 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29186 | 7202 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29188 | 7204 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第87回路数据
29189 | 7205 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29190 | 7206 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29192 | 7208 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29194 | 720A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第88回路数据
29195 | 720B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29196 | 720C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29198 | 720E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29200 | 7210 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第89回路数据
29201 | 7211 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29202 | 7212 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29204 | 7214 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29206 | 7216 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第90回路数据
29207 | 7217 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29208 | 7218 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29210 | 721A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29212 | 721C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第91回路数据
29213 | 721D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29214 | 721E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29216 | 7220 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29218 | 7222 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第92回路数据
29219 | 7223 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29220 | 7224 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29222 | 7226 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29224 | 7228 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第93回路数据
29225 | 7229 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29226 | 722A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29228 | 722C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29230 | 722E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第94回路数据
29231 | 722F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29232 | 7230 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29234 | 7232 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29236 | 7234 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第95回路数据
29237 | 7235 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29238 | 7236 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29240 | 7238 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29242 | 723A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第96回路数据
29243 | 723B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29244 | 723C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29246 | 723E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29248 | 7240 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第97回路数据
29249 | 7241 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29250 | 7242 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29252 | 7244 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29254 | 7246 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第98回路数据
29255 | 7247 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29256 | 7248 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29258 | 724A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29260 | 724C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第99回路数据
29261 | 724D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29262 | 724E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29264 | 7250 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29266 | 7252 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第100回路数据
29267 | 7253 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29268 | 7254 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29270 | 7256 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29272 | 7258 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第101回路数据
29273 | 7259 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29274 | 725A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29276 | 725C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29278 | 725E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第102回路数据
29279 | 725F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29280 | 7260 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29282 | 7262 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29284 | 7264 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第103回路数据
29285 | 7265 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29286 | 7266 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29288 | 7268 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29290 | 726A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第104回路数据
29291 | 726B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29292 | 726C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29294 | 726E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29296 | 7270 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第105回路数据
29297 | 7271 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29298 | 7272 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29300 | 7274 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29302 | 7276 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第106回路数据
29303 | 7277 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29304 | 7278 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29306 | 727A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29308 | 727C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第107回路数据
29309 | 727D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29310 | 727E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29312 | 7280 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29314 | 7282 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第108回路数据
29315 | 7283 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29316 | 7284 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29318 | 7286 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29320 | 7288 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第109回路数据
29321 | 7289 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29322 | 728A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29324 | 728C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29326 | 728E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第110回路数据
29327 | 728F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29328 | 7290 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29330 | 7292 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29332 | 7294 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第111回路数据
29333 | 7295 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29334 | 7296 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29336 | 7298 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29338 | 729A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第112回路数据
29339 | 729B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29340 | 729C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29342 | 729E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29344 | 72A0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第113回路数据
29345 | 72A1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29346 | 72A2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29348 | 72A4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29350 | 72A6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第114回路数据
29351 | 72A7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29352 | 72A8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29354 | 72AA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29356 | 72AC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第115回路数据
29357 | 72AD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29358 | 72AE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29360 | 72B0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29362 | 72B2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第116回路数据
29363 | 72B3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29364 | 72B4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29366 | 72B6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29368 | 72B8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第117回路数据
29369 | 72B9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29370 | 72BA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29372 | 72BC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29374 | 72BE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第118回路数据
29375 | 72BF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29376 | 72C0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29378 | 72C2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29380 | 72C4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第119回路数据
29381 | 72C5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29382 | 72C6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29384 | 72C8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29386 | 72CA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第120回路数据
29387 | 72CB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29388 | 72CC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29390 | 72CE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29392 | 72D0 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第121回路数据
29393 | 72D1 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29394 | 72D2 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29396 | 72D4 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29398 | 72D6 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第122回路数据
29399 | 72D7 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29400 | 72D8 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29402 | 72DA | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29404 | 72DC | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第123回路数据
29405 | 72DD | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29406 | 72DE | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29408 | 72E0 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29410 | 72E2 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第124回路数据
29411 | 72E3 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29412 | 72E4 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29414 | 72E6 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29416 | 72E8 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第125回路数据
29417 | 72E9 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29418 | 72EA | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29420 | 72EC | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29422 | 72EE | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第126回路数据
29423 | 72EF | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29424 | 72F0 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29426 | 72F2 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29428 | 72F4 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第127回路数据
29429 | 72F5 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29430 | 72F6 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29432 | 72F8 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29434 | 72FA | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第128回路数据
29435 | 72FB | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29436 | 72FC | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29438 | 72FE | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29440 | 7300 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第129回路数据
29441 | 7301 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29442 | 7302 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29444 | 7304 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29446 | 7306 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第130回路数据
29447 | 7307 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29448 | 7308 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29450 | 730A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29452 | 730C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第131回路数据
29453 | 730D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29454 | 730E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29456 | 7310 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29458 | 7312 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第132回路数据
29459 | 7313 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29460 | 7314 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29462 | 7316 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29464 | 7318 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第133回路数据
29465 | 7319 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29466 | 731A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29468 | 731C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29470 | 731E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第134回路数据
29471 | 731F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29472 | 7320 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29474 | 7322 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29476 | 7324 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第135回路数据
29477 | 7325 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29478 | 7326 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29480 | 7328 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29482 | 732A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第136回路数据
29483 | 732B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29484 | 732C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29486 | 732E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29488 | 7330 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第137回路数据
29489 | 7331 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29490 | 7332 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29492 | 7334 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29494 | 7336 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第138回路数据
29495 | 7337 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29496 | 7338 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29498 | 733A | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29500 | 733C | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第139回路数据
29501 | 733D | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29502 | 733E | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29504 | 7340 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29506 | 7342 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第140回路数据
29507 | 7343 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29508 | 7344 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29510 | 7346 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29512 | 7348 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第141回路数据
29513 | 7349 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29514 | 734A | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29516 | 734C | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29518 | 734E | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第142回路数据
29519 | 734F | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29520 | 7350 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29522 | 7352 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29524 | 7354 | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第143回路数据
29525 | 7355 | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29526 | 7356 | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29528 | 7358 | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字
29530 | 735A | 电压 U | R | 0.1V | WORD | 单字 | 第144回路数据
29531 | 735B | 电流 I | R | 0.01A | WORD | 单字
29532 | 735C | 有功功率 P | R | W | LONG | 双字
29534 | 735E | 有功电能 Wh | R | 0.01kWh | ULONG | 双字

## 申菱列间空调()
通讯协议
注：通讯的参数变量以状态量&设置变量、告警量为主，可根据需求增加分类表格
状态量、设置变量
序号 |  | 功能分类 | 变量名称 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 读/写类型 | 缩放精度 | 默认值 | 取值范围/可设范围 | 单位 | 备注
|  | 变量的功能分类：输入状态、输出状态、机组状态、机组参数、机组控制 |  | 默认0x03读，0x06或者0x10写，如有特殊需标注 | （十进制、16进制区分） | 寄存器字个数 |  | 整型精度为0 浮点型精度为小数点后的位数 | 只读指标以实时为准，设置信号需要有默认值 |  |  | 枚举类信号，需要说明枚举值，以及枚举中英文资源
1 | 采集 | 输入状态 | 电加热 | 0x01 | 0x080 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
2 |  |  | 加湿器 | 0x01 | 0x081 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
3 |  |  | 水泵 | 0x01 | 0x082 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
4 |  |  | 压缩机 | 0x01 | 0x083 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
5 |  |  | 外风机 | 0x01 | 0x084 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
6 |  |  | 压缩机电加热 | 0x01 | 0x086 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
7 |  |  | 加湿进水阀 | 0x01 | 0x088 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
8 |  |  | 加湿排水阀 | 0x01 | 0x089 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
9 |  |  | 故障报警 | 0x01 | 0x08B | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
10 |  |  | 内风机 | 0x01 | 0x08C | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0=关闭 1=开启
11 |  | 输出状态 | 水浸传感器告警 | 0x01 | 0x200 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
12 |  |  | 烟雾传感器告警 | 0x01 | 0x201 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
13 |  |  | 远程关机 | 0x01 | 0x202 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
14 |  |  | 滤网压差开关 | 0x01 | 0x203 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
15 |  |  | 加热器过载 | 0x01 | 0x204 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
16 |  |  | 压缩机高压开关 | 0x01 | 0x208 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
17 |  |  | 低液位开关 | 0x01 | 0x20A | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
18 |  |  | 高液位开关 | 0x01 | 0x20B | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
19 |  |  | 市电掉电告警 | 0x01 | 0x20C | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
20 |  |  | 排水泵过载 | 0x01 | 0x20F | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 0＝闭合 1＝断开
21 |  | 环境状态 | 排气温度 | 0x03 | 0x2BC | 1 | 只读 | 0.1 | / | -100~150 | ℃
22 |  |  | 吸气温度 | 0x03 | 0x2BD | 1 | 只读 | 0.1 | / | -100~150 | ℃
23 |  |  | 送风温度3 | 0x03 | 0x2BE | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
24 |  |  | 送风温度2 | 0x03 | 0x2BF | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
25 |  |  | 送风温度1 | 0x03 | 0x2C0 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
26 |  |  | 回风温度3 | 0x03 | 0x2C1 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
27 |  |  | 回风温度2 | 0x03 | 0x2C2 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
28 |  |  | 回风温度 | 0x03 | 0x2C3 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
29 |  |  | 回风湿度 | 0x03 | 0x2C4 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~100 | %RH
30 |  |  | 高压压力 | 0x03 | 0x2C5 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~500 | bar
31 |  |  | 低压压力 | 0x03 | 0x2C6 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~500 | bar
32 |  |  | 露点温度 | 0x03 | 0x2CB | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃
33 |  |  | 控制温度 | 0x03 | 0x2CC | 1 | 只读 | 0.1 | / | -50~100 | ℃ | 当前参与控制的温度
34 |  | 机组工作状态 | 压缩机工作状态 | 0x03 | 0x103 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~1 | / | 0=停止 1=运行
35 |  |  | 压缩机逻辑状态 | 0x03 | 0x112 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~14 | / | 0=关机 1=正常控制 2=手动 3=压差 4=回油 5=高压 6=高排温 7=低吸气 8=高吸气 9=除湿防凝露 10=除湿 11=强制制冷 12=排温限频 13=启动过程 14=制冷防凝露
36 |  |  | 机组模式 | 0x03 | 0x113 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~10 | / | 0=待机 1=制冷 2=制热 3=加湿 4=除湿 5=除湿温度补偿 6=除湿防凝露 7=加湿加热 8=加湿制冷 9=除湿制冷 10=制冷防凝露
37 |  |  | 机组状态 | 0x03 | 0x114 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~2 | / | 0=停止 1=运行 2=停机中
38 |  |  | 室内风机控制转速 | 0x03 | 0x25C | 1 | 只读 | 0 | / | 0~100 | %
39 |  |  | 过热度 | 0x03 | 0x267 | 1 | 只读 | 0.1 | / | -100~100 | K
40 |  |  | 电子膨胀阀需求开度 | 0x03 | 0x268 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~100 | %
41 |  |  | 电子膨胀阀步数 | 0x03 | 0x269 | 1 | 只读 | 0 | / | 200~3000 | 步
42 |  |  | 电源频率 | 0x03 | 0x26A | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~100 | Hz
43 |  |  | 压缩机需求转速 | 0x03 | 0x26B | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~150 | rps
44 |  |  | 加湿比例输出 | 0x03 | 0x270 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~100 | %
45 |  |  | 当前温度模式 | 0x03 | 0x274 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~1 | / | 0=送风 1=回风
46 |  |  | 加湿电流 | 0x03 | 0x2C8 | 1 | 只读 | 0.1 | / | 0~100 | A
47 |  |  | 电源电压 | 0x03 | 0x2C9 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~600 | V
48 |  |  | 压缩机实际转速 | 0x03 | 0x2E9 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~150 | rps
49 |  |  | 加湿器低电流 | 0x01 | 0x28F | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 提示性状态
50 |  |  | 水质软 | 0x01 | 0x290 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 提示性状态
51 |  |  | 高水位 | 0x01 | 0x291 | 1 | 只读 | / | / | 0~1 | / | 提示性状态
52 |  |  | 故障状态 | 0x03 | 0x115 | 1 | 只读 | 0 | / | 0~1 | / | 0=无故障 1=有故障
告警变量
序号 |  | 告警中文名称 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 读/写类型 | 告警条件 | 默认值 | 取值范围 | 告警产生原因 | 告警级别（紧急、重要、次要、提示） | 备注
|  |  |  | （十进制、16进制区分） | 比特位
1 | 告警 | 排气温度探头失效 | 0x01 | 0x000 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：排气温度探头（B7）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 紧急
2 |  | 吸气温度探头失效 | 0x01 | 0x001 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：吸气温度探头（B6）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 紧急
3 |  | 3#送风温度探头失效 | 0x01 | 0x002 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：3#送风温度探头（B5）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
4 |  | 2#送风温度探头失效 | 0x01 | 0x003 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：2#送风温度探头（B4）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
5 |  | 1#送风温度探头失效 | 0x01 | 0x004 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1#送风温度探头（B3）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
6 |  | 3#回风温度探头失效 | 0x01 | 0x005 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：3#回风温度探头（B2）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
7 |  | 2#回风温度探头失效 | 0x01 | 0x006 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：2#回风温度探头（B1）缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换NTC探头 | 次要
8 |  | 回风温度探头失效 | 0x01 | 0x007 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温湿度传感器的温度探头缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换回风温湿度传感器 | 次要
9 |  | 回风湿度探头失效 | 0x01 | 0x008 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温湿度传感器的湿度探头缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换回风温湿度传感器 | 紧急
10 |  | 高压压力探头失效 | 0x01 | 0x009 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：高压压力传感器缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换高压压力传感器 | 紧急
11 |  | 低压压力探头失效 | 0x01 | 0x00A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：低压压力传感器缺失或短路 检查：接线是否松动或短路 复位操作：紧固接线或更换低压压力传感器 | 紧急
12 |  | 排气高温报警 | 0x01 | 0x00B | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：室外风机运转不正常 检查：室外风机是否正常工作，散热空间是否足够，室外冷凝器是否脏堵 复位操作：清洗冷凝器，确定室外风机正常运行，提供足够的散热空间 原因2：冷媒不足 检查：制冷系统运行时过热度是否偏大 复位操作：补充冷媒 | 紧急
13 |  | 排气高温锁定 | 0x01 | 0x00C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次排气高温故障，或排气高温故障长时间无法复位 检查：参考排气高温报警的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
14 |  | 外风机维护故障 | 0x01 | 0x00D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：室外风机运行时间达到设定的检修时间 检查：确定外风机是否需要更换 复位操作：确定外风机的状态后，在液晶屏上将外风机运行时间清零，并手动复位故障 | 提示
15 |  | 所有送风温度探头失效 | 0x01 | 0x00E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：所有送风温度探头均缺失或短路 检查：接线位置是否松动或短路 复位操作：紧固接线位置或更换NTC探头 | 紧急
16 |  | 所有回风温度探头失效 | 0x01 | 0x00F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：所有回风温度探头均缺失或短路 检查：接线位置是否松动或短路 复位操作：紧固接线位置或更换NTC探头 | 紧急
17 |  | 水浸故障 | 0x01 | 0x010 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：水浸传感器接线问题或损坏 检查：接线是否松动和传感器状态 复位操作：紧固接线或更换传感器 原因2：机组底部有水 检查：水盘的冷凝水是否满溢或冷凝水滴在传感器附近 复位操作：保证冷凝水能正常排出或机组底部无冷凝水滴落 | 紧急
18 |  | 烟雾传感器告警 | 0x01 | 0x011 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：客户提供的烟雾信号动作 检查：确定客户用接线端子X1.1和X1.2的通断 复位操作：客户提供的烟雾信号恢复 | 紧急
19 |  | 远程关机 | 0x01 | 0x012 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：客户提供的远程关机信号动作 检查：确定客户用接线端子X1.3和X1.4的通断 复位操作：客户提供的远程关机信号恢复 | 紧急
20 |  | 滤网压差报警 | 0x01 | 0x013 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：机组的过滤网脏堵 检查：确认机组过滤网的是否脏堵 复位操作：清洗或更换过滤网 原因2：滤网压差开关接线松动或损坏 检查：使用万用表确认接线和器件的好坏 复位操作：紧固接线位置或更换滤网压差开关 | 重要
21 |  | 电加热保护 | 0x01 | 0x014 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：电加热的过热保护开关动作 检查：确认电加热启动后送风机转速是否过低 复位操作：提高送风机转速 原因2：电加热保护开关接线松动或开关器件损坏 检查：使用万用表确认接线和器件的好坏 复位操作：紧固接线或更换电加热保护开关 | 紧急
22 |  | 群控地址冲突 | 0x01 | 0x015 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：群控网络中有两台机组的群控地址相同 检查：确认群控网络中的机组群控地址 复位操作：修改地址冲突机组的群控地址 | 重要
23 |  | 驱动故障锁定 | 0x01 | 0x016 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内驱动器故障的次数过多 检查：确认1小时内的驱动器故障并针对性的检查 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
24 |  | 高压锁定故障 | 0x01 | 0x017 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次高压故障，或高压故障长时间无法复位 检查：参考高压报警的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
25 |  | 低压锁定故障 | 0x01 | 0x018 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次低压故障，或低压故障长时间无法复位 检查：参考低压报警的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
26 |  | 高压报警 | 0x01 | 0x019 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：室外风机运转不正常 检查：室外风机是否正常工作，散热空间是否足够，室外冷凝器是否脏堵 复位操作：清洗冷凝器，确定室外风机正常运行，提供足够的散热空间 原因2：冷媒充注过多 检查：检查室外风机全速运行时高压压力的数值 复位操作：释放冷媒 | 紧急
27 |  | 低压报警 | 0x01 | 0x01A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：室内机风量偏小，蒸发器散热不够 检查：检查室内风机，过滤网是否堵塞 复位操作：清洗过滤器，更换室内风机 原因2：室内机组回风温度过低 检查：检查回风温度是否在要求范围内 复位操作：在要求范围内运行机组 原因3：冷媒泄漏或充注量不足 检查：检查机组运行时低压压力的数值 复位操作：补充冷媒 | 紧急
28 |  | 高液位告警 | 0x01 | 0x01B | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：冷凝水盘里的积水过多 检查：水泵的工作状态和排水管是否堵塞 复位操作：降低水盘的液位至高液位开关的动作液位以下 原因2：高液位开关接线松动或损坏 检查：使用万用表确认接线和器件的好坏 复位操作：紧固接线位置或更换高液位开关 | 紧急
29 |  | 市电掉电告警 | 0x01 | 0x01C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：客户提供的电源故障信号动作 检查：确定客户用接线端子X1.5和X1.6的通断 复位操作：客户提供的电源故障信号恢复 | 提示
30 |  | 低压压力传感器锁定 | 0x01 | 0x01D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：1小时内发生多次低压压力探头失效故障，或低压压力探头失效故障长时间无法复位 检查：参考低压压力探头失效故障的处理方法 复位操作：在液晶屏上手动复位故障 | 紧急
31 |  | 低过热度报警 | 0x01 | 0x01E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：压缩机运行后，过热度长期低于告警设定值 检查：冷媒充注过多或电子膨胀阀开度过大 复位操作：3分钟后自动复位 | 紧急
32 |  | 排水泵过载 | 0x01 | 0x01F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：排水泵堵转 检查：排水管路是否堵塞 复位操作：清理排水管路或更换排水泵 | 紧急
33 |  | 送风低温告警 | 0x01 | 0x020 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：送风温度低于告警设定值 检查：确认送风温度和告警设定值 复位操作：送风温度探头失效或送风温度升高，故障自动复位 | 提示
34 |  | 送风高温告警 | 0x01 | 0x021 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：送风温度高于告警设定值 检查：确认送风温度和告警设定值 复位操作：送风温度探头失效或送风温度降低，故障自动复位 | 提示
35 |  | 回风高湿告警 | 0x01 | 0x022 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风湿度高于告警设定值 检查：确认回风湿度和告警设定值 复位操作：回风湿度探头失效或回风湿度降低，故障自动复位 | 提示
36 |  | 回风低湿告警 | 0x01 | 0x023 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风湿度低于告警设定值 检查：确认回风湿度和告警设定值 复位操作：回风湿度探头失效或回风湿度升高，故障自动复位 | 提示
37 |  | 回风低温告警 | 0x01 | 0x024 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温度低于告警设定值 检查：确认回风温度和告警设定值 复位操作：回风温度探头失效或回风温度升高，故障自动复位 | 提示
38 |  | 回风高温告警 | 0x01 | 0x025 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：回风温度高于告警设定值 检查：确认回风温度和告警设定值 复位操作：回风温度探头失效或回风温度降低，故障自动复位 | 提示
39 |  | 电源过压告警 | 0x01 | 0x02C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源电压高于告警设定值 检查：跟客户确认电源的情况 复位操作：机组主电源恢复到正常状态 | 紧急
40 |  | 电源欠压告警 | 0x01 | 0x02D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源电压低于告警设定值 检查：跟客户确认电源的情况 复位操作：机组主电源恢复到正常状态 | 紧急
41 |  | 电源频率偏离 | 0x01 | 0x02E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源频率偏离超过告警设定值 检查：跟客户确认电源的情况 复位操作：机组主电源恢复到正常状态 | 紧急
42 |  | 电源缺错相 | 0x01 | 0x02F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：机组主电源的相序错误或缺失 检查：确认机组主电源的相序 复位操作：机组主电源相序接线正确 | 紧急
43 |  | 送风机故障 | 0x01 | 0x03A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：故障的风机数量过多 检查：按照*#送风机故障处理方法检查 复位操作：送风机恢复正常后自动复位 | 紧急
44 |  | 风机检测通讯故障 | 0x01 | 0x03B | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：主控板与风机扩展板间通讯线接线松动 检查：使用万用表检查通讯接线 复位操作：接线正常后自动复位 原因2：主控板或风机扩展板损坏 检查：确认主控板和风机扩展板的好坏 复位操作：更换主控板或风机扩展板 | 紧急
45 |  | 压缩机启动失败 | 0x01 | 0x03C | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因：变频器接线松动或损坏 检查：使用万用表确认变频器的接线和好坏 复位操作：紧固接线位置或更换变频器 | 紧急
46 |  | 加湿器高电流报警 | 0x01 | 0x03D | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：加湿器参数设置错误 检查：确认加湿量选择是否与机组匹配 复位操作：重新根据机组类型设置加湿量选择参数 原因2：加湿用水的电导率过大 检查：确认加湿用水的电导率 复位操作：过滤和更换加湿用水 | 重要
47 |  | 从机离线 | 0x01 | 0x03E | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：群控参数设置错误 检查：确认主机的群控机组数量和从机的群控使能是否设置正确 复位操作：设置参数后建议重新上电 原因2：从机处于关机状态 检查：确认所有从机均处于开机状态 复位操作：从机开机 原因3：群控网络接线错误 检查：检查群控网络的通讯接线 复位操作：确认接线后建议重新上电 | 重要
48 |  | 主机离线 | 0x01 | 0x03F | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：群控参数设置错误 检查：确认主机的群控功能和群控地址 复位操作：设置参数后建议重新上电 原因2：主机处于关机状态 检查：确认主机处于开机状态 复位操作：主机开机 原因3：群控网络接线错误 检查：检查群控网络的通讯接线 复位操作：确认接线后建议重新上电 | 重要
49 |  | 压缩机失步保护 | 0x01 | 0x046 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器接线松动 检查：确认驱动器的接线 复位操作：紧固接线 原因3：压缩机堵转 检查：检查压缩机启动时的运转情况，是否带液启动或卡死 复位操作：改善制冷系统 原因4：压缩机或驱动器损坏 检查：检查压缩机相间的电阻和驱动器的好坏 复位操作：更换压缩机或驱动器 | 紧急
50 |  | 直流母线过压 | 0x01 | 0x047 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器输出端接线松动 检查：检查驱动器的接线 复位操作：接线正常后故障自动复位 原因2：主电源电压异常 检查：确认L1、L2、L3间电压＜500V 复位操作：电源恢复正常后自动复位 原因3：驱动器损坏 检查：检查驱动器的状态 复位操作：更换驱动器 | 紧急
51 |  | 直流母线欠压 | 0x01 | 0x048 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器输出端接线松动 检查：检查驱动器的接线 复位操作：接线正常后故障自动复位 原因2：主电源电压异常 检查：确认L1、L2、L3间电压＞275V 复位操作：电源恢复正常后自动复位 原因3：驱动器损坏 检查：检查驱动器的状态 复位操作：更换驱动器 | 紧急
52 |  | 压缩机输出缺相 | 0x01 | 0x049 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器输出端接线松动 检查：检查驱动器到压缩机的电源接线 复位操作：紧固驱动器输出端到变频器的接线 原因2：驱动器损坏 检查：确认变频器的好坏 复位操作：更换变频器 | 紧急
53 |  | 压缩机启动失败（驱动） | 0x01 | 0x04A | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 原因1：驱动器接线松动 检查：确认驱动器的接线 复位操作：紧固接线 原因3：压缩机堵转 检查：检查压缩机启动时的运转情况，是否带液启动或卡死 复位操作：改善制冷系统 原因4：压缩机或驱动器损坏 检查：检查压缩机相间的电阻和驱动器的好坏 复位操作：更换压缩机或驱动器 | 紧急

## 申菱列间空调V1
品牌 | 申菱-列间
型号 | HM25RA/HM40RA | 行级风冷机房专用空调机
协议版本
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 | 回风高温告警点 | 无
| 温度下限 | 回风低温告警点 | 无
| 温度回差 |  | 无
| 回风湿度 | 1#回风湿度
| 设置湿度 | 湿度设定点
| 湿度上限 | 回风高湿告警点 | 无
| 湿度下限 | 回风低湿告警点 | 无
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 系统开关机状态 |  |  | 此项较之前有改动另增加运行
| 压缩机1状态 | 1#压缩机
| 压缩机2状态 | 2#压缩机
| 加热器状态 | 加热
| 加湿器状态 | 加湿
| 除湿器状态 | 除湿
| 内风机组状态 | 内风机
| 外风机组状态 | 1#外风机
| 当前温度 |  |  |  | 此项较之前有改动
| 当前湿度 |  | / |  | 此项较之前删除
告警 | 压缩机高压告警 | 1#系统高压
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
加热器告警
内风机告警
外风机告警
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
漏水告警
高电压告警
低电压告警
| 高温告警 | 回风高温告警 |  |  | 此项较之前有改动
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 | 1#回风温感故障 2#回风温感故障 3#回风温感故障 1#送风温感故障 2#送风温感故障 3#送风温感故障 回风湿感故障 滤网压差传感器故障 1#冷凝温感失效 2#冷凝温感失效 1#吸气温感失效 2#吸气温感失效 1#排气温感失效 2#排气温感失效 1#低压传感器失效 2#低压传感器失效 1#冷凝压力传感器失效 2#冷凝压力传感器失效

## 阿尔西精密空调
协议版本 | DX系列列间机房专用空调-通信协议-V20200706
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图）
采集 | 回风温度
设置温度
| 温度上限 | 无
| 温度下限 | 无
温度回差
| 回风湿度 |  |  |  | 此处乘以100，现场实际读回来的0.5
| 设置湿度 |  |  |  | 此处较之前有修改
| 湿度上限 |  | 无
| 湿度下限 |  | 无
湿度回差
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
空调机组状态
压缩机1状态
| 压缩机2状态 | 无
加热器状态
加湿器状态
| 除湿器状态 |  |  |  | 此处较之前有修改
内风机组状态
外风机组状态
| 当前温度 |  |  | 此处改为
| 当前湿度 | 无 | 无 | 此处删掉
告警 | 压缩机高压告警
压缩机低压告警
加湿器告警
加热器告警
内风机告警
| 外风机告警 | 无
过滤网告警
漏水告警
| 高电压告警 |  | 无
低电压告警
高温告警
低温告警
传感器告警

## 公牛PDU8路点表筛选
Bull-PDU ModBus RTU_TCP通信协议
计量参数（功能码03H）
序号 | 变量名称 | modbus 寄存器地址 |  | 读写方式 | 说明
|  | 16进制 | 10进制
1 | 电压 | 200 | 512 | 只读 | 电压单位V,和实际值相比，放大100倍，
例如0x5612代表电压220.34V，保留2位小数
2 | 电流 | 201 | 513 | 只读 | 电流单位mA,和实际值相比，放大100倍，
3 |  | 202 | 514 | 只读 | 例如电流0x00118000代表电流11.46A,保留2位小数
4 | 有功功率 | 203 | 515 | 只读 | 有功功率单位W,和实际值相比，放大100倍，
5 |  | 204 | 516 | 只读 | 例如有功功率0x00220200,代表有功功率22.29KW
6 | 无功功率 | 205 | 517 | 只读 | 无功功率单位Var,和实际值相比，放大100倍，
7 |  | 206 | 518 | 只读 | 例如有功功率0x00130300,代表有功功率12.46KW
8 | 视在功率 | 207 | 519 | 只读 | 视在功率单位VA,和实际值相比，放大100倍，
9 |  | 208 | 520 | 只读 | 例如0x00140400代表视在功率13.12KVA
10 | 功率因数 | 209 | 521 | 只读 | 功率因数,和实际值比较，放大100倍，
如0x0013 代表功率因数0.19，保留2位小数
11 | 有功电能 | 20A | 522 | 只读 | 有功电能单位wh
12 |  | 20B | 523 | 只读
举例说明(PDU配置智能一代，为从机模式，从机地址为1)
1# 辅模块实时参数（功能码03H）
序号 | 含义 | 寄存器地址 | 寄存器地址 | 读写方式 | 说明
|  | （10进制） | （16进制）
1 | 支路1开关状态 | 1024 | 400 | 只读 | 0表示继电器闭合，1表示继电器打开
2 | 支路1电压 | 1025 | 401 | 只读 | 电压单位V，是实际电压的10倍，例如0x0900表示电压230.4v
3 | 支路1电流 | 1026 | 402 | 只读 | 电流单位A，是实际电流的100倍，例如0x0164,表示电流3.56A
4 | 支路1功率因数 | 1027 | 403 | 只读 | 是实际功率因数1000倍，例如0x03e7表示功率因数0.99
5 | 支路1有功功率 | 1028 | 404 | 只读 | 单位w,等于实际有功功率
6 | 支路1无功功率 | 1029 | 405 | 只读 | 单位var,等于实际无功功率
7 | 预留 | 1030 | 406 | 只读
8 | 支路1有功电能 | 1031 | 407 | 只读 | 单位KWH,是实际电能的100倍，例如0x01f3,表示电能4.99KWH | 注意此参数无需展示
9 |  | 1032 | 408 | 只读
10 | 预留 | 1033 | 409 | 只读
11 | 预留 | 1034 | 40A | 只读
12 | 预留 | 1035 | 40B | 只读
13 | 支路2开关状态 | 1036 | 40C | 只读 | 同支路1
14 | 支路2电压 | 1037 | 40D | 只读 | 同支路1
15 | 支路2电流 | 1038 | 40E | 只读 | 同支路1
16 | 支路2功率因数 | 1039 | 40F | 只读 | 同支路1
17 | 支路2有功功率 | 1040 | 410 | 只读 | 同支路1
18 | 支路2无功功率 | 1041 | 411 | 只读 | 同支路1
19 | 预留 | 1042 | 412 | 只读 | 同支路1
20 | 支路2有功电能 | 1043 | 413 | 只读 | 同支路1 | 注意此参数无需展示
21 |  | 1044 | 414 | 只读 | 同支路1
22 | 预留 | 1045 | 415 | 只读 | 同支路1
23 | 预留 | 1046 | 416 | 只读 | 同支路1
24 | 预留 | 1047 | 417 | 只读 | 同支路1
25 | 支路3开关状态 | 1048 | 418 | 只读 | 同支路1
26 | 支路3电压 | 1049 | 419 | 只读 | 同支路1
27 | 支路3电流 | 1050 | 41A | 只读 | 同支路1
28 | 支路3功率因数 | 1051 | 41B | 只读 | 同支路1
29 | 支路3有功功率 | 1052 | 41C | 只读 | 同支路1
30 | 支路3无功功率 | 1053 | 41D | 只读 | 同支路1
31 | 预留 | 1054 | 41E | 只读 | 同支路1
32 | 支路3有功电能 | 1055 | 41F | 只读 | 同支路1 | 注意此参数无需展示
33 |  | 1056 | 420 | 只读 | 同支路1
34 | 预留 | 1057 | 421 | 只读 | 同支路1
35 | 预留 | 1058 | 422 | 只读 | 同支路1
36 | 预留 | 1059 | 423 | 只读 | 同支路1
37 | 支路4开关状态 | 1060 | 424 | 只读 | 同支路1
38 | 支路4电压 | 1061 | 425 | 只读 | 同支路1
39 | 支路4电流 | 1062 | 426 | 只读 | 同支路1
40 | 支路4功率因数 | 1063 | 427 | 只读 | 同支路1
41 | 支路4有功功率 | 1064 | 428 | 只读 | 同支路1
42 | 支路4无功功率 | 1065 | 429 | 只读 | 同支路1
43 | 预留 | 1066 | 42A | 只读 | 同支路1
44 | 支路4有功电能 | 1067 | 42B | 只读 | 同支路1
45 |  | 1068 | 42C | 只读 | 同支路1 | 注意此参数无需展示
46 | 预留 | 1069 | 42D | 只读 | 同支路1
47 | 预留 | 1070 | 42E | 只读 | 同支路1
48 | 预留 | 1071 | 42F | 只读 | 同支路1
注意：
1# 辅模块参数寄存器起始地址为0x0400，对应支路01-04 |  |  | 注意支路有功无需采集
2# 辅模块参数寄存器起始地址为0x0500，对应支路05-08 |  |  | 注意支路有功无需采集
支路控制（功能码10H）
Modbus 地址 |  | 含义 |  | 说明
十进制 | 十六进制
4096 | 1000 | 支路1控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开 | 合闸延时时间无需设置
4097 | 1001 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4098 | 1002 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4099 | 1003 | 支路2控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4100 | 1004 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4101 | 1005 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4102 | 1006 | 支路3控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4103 | 1007 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4104 | 1008 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4105 | 1009 | 支路4控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4106 | 100A |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4107 | 100B |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4108 | 100C | 支路5控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4109 | 100D |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4110 | 100E |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4111 | 100F | 支路6控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4112 | 1010 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4113 | 1011 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4114 | 1012 | 支路7控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4115 | 1013 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4116 | 1014 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
4117 | 1015 | 支路8控制 | 插座开关动作 | 0表示支路继电器闭合，1表示支路继电器断开
4118 | 1016 |  | 合闸延迟时间 | 支路继电器闭合延时时间,范围1-600
4119 | 1017 |  | 分闸延迟时间 | 支路继电器分闸延时时间,范围1-600
注意:合闸延时时间无需写，分闸延时时间无需写。

## 维谛房间级精密空调
维谛
P1030FAPMP1R 房间级精密空调 |  | rs485默认为9600bits，n，8，1
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
回风温度 | 1#回风温度
设置温度 | 温度设定点
温度上限 | 回风高温告警点
温度下限 | 回风低温告警点
温度回差
回风湿度 | 1#回风湿度
设置湿度 | 湿度设定点
湿度上限 | 回风高湿告警点 | /
湿度下限 | 回风低湿告警点 | /
湿度回差 |  | 无
制冷开始温度 |  | 无
制冷停止温度 |  | 无
加热开始温度 |  | 无
加热停止温度 |  | 无
空调机组状态 | 系统开关机状态
压缩机1状态 | 1#压缩机
压缩机2状态 | 2#压缩机
加热器状态 | 加热
加湿器状态 | 加湿
除湿器状态 | 除湿
内风机组状态 | 内风机
外风机组状态 | 1#外风机 | 无
当前温度 |  | 无
当前湿度 |  | 无
压缩机高压告警 | 1#系统高压
压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
加热器告警 | /
内风机告警
外风机告警 | /
过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
漏水告警 | 地板溢水
高电压告警 | 内机电源电压过高
低电压告警 | 内机电源电压过低
高温告警 | 回风高温告警
低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 维谛(艾默生)三进三出UPS
型号 |  | 版本 | 特殊说明
UL-33三进三出 |  | 文件版本 XY0149V180 | 设备端既支持RS485也支持RS232，与1000主机对接默认485接口波特率4800，校验n，8，1。
点表采集项名称 | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
输入电压A | A、B、C相输入电压
输入电压B
输入电压C
输入电流A | A、B、C相输入电流
输入电流B
输入电流C
输出电压A | A、B、C相输出电压
输出电压B
输出电压C
输出电流A | A、B、C相输出电流
输出电流B
输出电流C
负载百分比A | A、B、C相输出负载百分比
负载百分比B
负载百分比C
电池电压 | 正电池电压
电池容量 |  | 无
剩余备用时间估计 |  | 无
备用时间 | 电池后备时间
频率 | 输出频率
温度 | 环境温度
系统状态 | 电源供电状态
逆变器不同步告警 | 逆变器同步不同步
市电停电告警 |  | 判断条件：A\B\C三项相电压都且≤30V时，触发市电停电告警；A\B\C三项相电压都且>30V时，消除市电停电告警。 | 我方计算判断
市电异常告警
整流器故障告警
逆变器故障告警
旁路故障告警
电池异常告警
紧急关机告警
软起动失败告警
风扇故障告警
容量过载告警

## 安腾房间级精密空调
安腾
JM-F43LN 房间级精密空调 | JM-F43LN | rs485默认为9600bits，n，8，1
| 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
回风温度 | 1#回风温度
设置温度 | 温度设定点 |  |  | 此处位温度设定
温度上限
温度下限
温度回差
回风湿度 | 1#回风湿度 |  |  | 这两项协议里面没找到
设置湿度 | 湿度设定点
湿度上限 | 回风高湿告警点 | / |  | 确认采集高低温告警吗？
湿度下限 | 回风低湿告警点 | /
湿度回差 |  | 无
制冷开始温度 |  | 无
制冷停止温度 |  | 无
加热开始温度 |  | 无
加热停止温度 |  | 无
空调机组状态 | 系统开关机状态
压缩机1状态 | 1#压缩机 |  |  | 是否通过转速判断压缩机状态？ | 如何判断？ | 大于等于1的时候状态为运行、小于等于1的时候状态为停机。
压缩机2状态 |  | 无
加热器状态
加湿器状态
除湿器状态
内风机组状态 | 内风机 |  |  | 通过转速判断风机是否工作吗？ | 如何判断？ | 大于等于1的时候状态为运行、小于等于1的时候状态为停机。
外风机组状态 | 1#外风机 | 无 |  | 如何通过转速判断？ | 如何判断？ | 大于等于1的时候状态为运行、小于等于1的时候状态为停机。
当前温度 |  | 无 |  |  |  | 此处又加了一条
当前湿度 |  | 无
压缩机高压告警 | 1#系统高压 |  |  |  |  | 此处变了
压缩机低压告警 | 1#系统低压 |  |  | 这个是告警吗？如何告警 | 如何判断？ | 此处变了
加湿器告警 | /
加热器告警
内风机告警
外风机告警 | /
过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
漏水告警 | 地板溢水
高电压告警 | 内机电源电压过高 | /
低电压告警 | 内机电源电压过低 | /
高温告警 | 回风高温告警
低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 英威腾列间级空调12.5KW
品牌 | 英威腾列间级空调
对应工具配置名称 | KTLFP-YTVCR-2001 |  | rs485默认为9600bits，n，8，1
协议版本 | 20、01
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度 | 1#回风温度
| 设置温度 | 温度设定点
| 温度上限 |  | /
| 温度下限 |  | /
| 温度回差 |  | /
回风湿度
设置湿度
| 湿度上限 |  | /
| 湿度下限 |  | /
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 待机、制冷、制热、加热、除湿、运行 |  | 取0到4，部分关系一对二，0为待机,1-4为运行。
| 压缩机1状态 |  | 无
| 压缩机2状态 |  | 无
加热器状态
| 加湿器状态 |  |  | 取2、4为加湿状态
| 除湿器状态 |  |  | 取3为加湿状态
| 内风机组状态 |  |  | 大于等于10的时候运行
| 外风机组状态 |  | 无
出风温度
出风湿度
告警 | 压缩机高压告警
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
| 加热器告警 | /
内风机告警
| 外风机告警 | /
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
| 高电压告警 | 内机电源电压过高
| 低电压告警 | 内机电源电压过低
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
传感器告警

## 英威腾列间级空调20-60KW
品牌 | 英威腾列间级空调
对应工具配置名称 | KTLFP-YTVCR25-2110 |  | rs485默认为9600bits，n，8，1
协议版本 | 2110
|  | 对应名称 | 对应地址（最好截图） | 特殊说明
采集 | 回风温度
设置温度
| 温度上限 |  | /
| 温度下限 |  | /
| 温度回差 |  | /
回风湿度
设置湿度
| 湿度上限 |  | /
| 湿度下限 |  | /
| 湿度回差 |  | 无
| 制冷开始温度 |  | 无
| 制冷停止温度 |  | 无
| 加热开始温度 |  | 无
| 加热停止温度 |  | 无
| 空调机组状态 | 待机、制冷、制热、加热、除湿、运行 |  | 取1、2、4、6（一对二）、9（一对二）。 取机组状态0待机、1运行
压缩机1状态
压缩机2状态
| 加热器状态 |  |  | 当加热有时为1，无时候为0.
| 加湿器状态 |  |  | 取8为加湿模式
| 除湿器状态 |  |  | 取2为除湿状态
| 内风机组状态 |  |  | 内
外风机组状态
出风温度
出风湿度
告警 | 压缩机高压告警
| 压缩机低压告警 | 1#系统低压
加湿器告警
| 加热器告警 | /
| 内风机告警 |  |  | 有一个告警即为告警，都消失则为
| 外风机告警 | /
| 过滤网告警 | 滤网压差传感器故障 滤网堵塞告警
| 漏水告警 | 地板溢水
高电压告警
低电压告警
| 高温告警 | 回风高温告警
| 低温告警 | 回风低温告警
| 传感器告警 |  |  | 有一个告警即为告警，都消失则为