## AMC100配电
MTP屏交流配电+交流电量仪测试（V3.5.5） 小工具配置1：AMC_ZZLJK-AR100-21 小工具配置2：Acrel-DLYDZ-AR96L-0202 | 交流配电测试 | 交流配电配置页面 | 配电配置页面变更 | 增加“支路组温度”选择项 | 对接新冷通道协议0X37、0X39
支路组温度适用于所勾选的所有支路组
|  |  | 机柜配置页面变更 | 增加“支路组温度”选择项 | 对接新冷通道协议0X37、0X39
支路组温度适用于所勾选的所有支路组
|  |  | 一体化UPS机柜配置页面变更 | 增加“支路组温度”选择项 | 对接新冷通道协议0X37、0X39
支路组温度适用于所勾选的所有支路组
|  | 交流配电监控展示页面 | 支路数据测试 | 勾选支路组温度，且勾选了部分或全部支路组 | 支路监控页面增加“温度”字段
所勾选的支路均能正确展示温度数据
所勾选的支路其他数据均能正确展示
|  |  |  | 勾选支路组温度，且未勾选任何支路组 | 监控页面不展示支路组监控
|  |  |  | 未勾选支路组温度，且勾选了部分或全部之路组 | 支路监控页面无“温度”字段展示
勾选的支路其他数据均能正确展示
|  |  |  | 未勾选支路组温度，且未勾选任何支路组 | 支路监控页面无“温度”字段展示
监控页面不展示支路组监控
|  |  | 线路数据测试 | 勾选的线路数据均能正确展示
勾选的线路开关状态均能正确展示
|  |  |  | 勾选的线路主/备路失电告警状态均能正确展示 | 增加“线路1失电告警”“线路3失电告警” | 主机首次连接配电模拟器时（此时A/B/C相电压数据为空） 以线路1（A面主路）为例 | 1、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 1、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 1、将A/B/C相电压均设置为0 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 1、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 1、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[6 empty] | 使用模拟器模拟配电断开后重新连接时告警状态 以线路1（A面主路）为例 | 断开前A/B/C相电压均>30V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均<1V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均<1V，失电告警项显示“告警”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均为0V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均为0V，失电告警项显示“告警”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均大于等于1V 小于等于30V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均大于等于1V 小于等于30V，失电告警项显示“告警”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均不相同，失电告警项显示“正常” 如：A相电压>30V，B相电压<1V，C相电压为0V——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 断开前A/B/C相电压均不相同，失电告警项显示“告警” 如：A相电压>30V，B相电压<1V，C相电压为0V——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[6 empty] | 使用配电拟器模拟各项告警（模拟器连接主机数据稳定后的逻辑测试） ps：MTP中交流配电数据展示不做品牌区分，只做地址区分 | 线路1（A面主路）失电告警主逻辑——已测试，无bug | 在模拟器中，将任意相电压从>30V直接降到<1V | 状态位从1变为0
触发失电告警
[8 empty] | 在模拟器中，将任意相电压从=30V直接降到<1V | 不会触发主路失电告警
[8 empty] | 在模拟器中，将任意相电压从>30V直接降到=1V时 | 不会触发失电告警
[8 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压均=30V时 | 失电告警 不会解除
[8 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压不全>30V时 | 失电告警 不会解除
[8 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压均＞30V时 | 失电告警 解除
[7 empty] | 线路3（B面主路）失电告警主逻辑——已测试，无bug | 在模拟器中，将电压从>30V直接降到<1V | 状态位从1变为0
触发失电告警
[8 empty] | 在模拟器中，将电压从=30V直接降到<1V | 不会触发主路失电告警
[8 empty] | 在模拟器中，将电压从>30V直接降到=1V时 | 不会触发失电告警
[8 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压均=30V时 | 失电告警 不会解除
[8 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压不全>30V时 | 失电告警 不会解除
[8 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压均＞30V时 | 失电告警 解除
[7 empty] | 其余告警项状态均能正确模拟 | 其余告警项协议中没有，均无法模拟
[7 empty] | 冷通道首页右下角中，配电告警项均为紧急告警 | 告警弹框中，均可正确显示模拟的告警项信息
[6 empty] | 单一地址测试完成后，再测试多个地址 | 各个地址数据均显示正确
各个地址失电告警均显示正确
| 交流电量仪测试 | 协议变更 | 由原来的对接0X0E协议变更为对接0X36协议
|  | 监控展示页面变更 |  | 状态定义 | 状态1：设备未接入，默认显示“--”
状态2：设备接入，显示主机实时传回来的数据，主机没有数据传过来，默认为状态1
|  |  |  | 供电数据 | A/B/C相电压 | 数值精确到小数点后2位，单位：V
[5 empty] | AB/BC/CA线电压 | 数值精确到小数点后2位，单位：V
[5 empty] | A/B/C相电流 | 数值精确到小数点后2位，单位：A
[5 empty] | A/B/C/相有功功率+总有功功率 | 数值精确到小数点后2位，单位：kW
[5 empty] | A/B/C/相无功功率+总无功功率 | 数值精确到小数点后2位，单位：kVar
[5 empty] | A/B/C/相视在功率+总视在功率 | 数值精确到小数点后2位，单位：kVA
[5 empty] | A/B/C/相功率因数+总功率因数 | 数值精确到小数点后2位，单位：cosφ
|  |  |  | 谐波数据 | A/B/C相电压谐波 | 数值精确到小数点后2位，单位：%
[5 empty] | A/B/C相电流谐波 | 数值精确到小数点后2位，单位：%
|  |  |  | 其他数据 | 电能 | 数值精确到小数点后2位，单位：kWh
[5 empty] | 频率 | 数值精确到小数点后2位，单位：Hz
[5 empty] | 开关状态1/2 | 主机传1，为“闭合”
[6 empty] | 主机传2，为“断开” | bug：2364、2371
主机传-1，为“--”
|  |  |  | 告警数据 | 失电告警状态可正确展示 |  | 主机首次连接电量仪模拟器时（此时A/B/C相电压数据为空） | 1、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[8 empty] | 1、将A/B/C相电压均设置为0 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 1、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 2、主机连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[7 empty] | 使用模拟器模拟电量仪断开后重新连接时告警状态 | 断开前A/B/C相电压均>30V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均<1V，失电告警项显示“正常” ——模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞 | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均<1V，失电告警项显示“告警” ——模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞 | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均为0V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均为0V，失电告警项显示“告警”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均大于等于1V 小于等于30V，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均大于等于1V 小于等于30V，失电告警项显示“告警”——已测试，无bug | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均不相同，失电告警项显示“正常”——已测试，无bug 如：A相电压>30V，B相电压<1V，C相电压为0V | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[8 empty] | 断开前A/B/C相电压均不相同，失电告警项显示“告警”——已测试，无bug 如：A相电压>30V，B相电压<1V，C相电压为0V | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为>30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“正常”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为<1V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警” | 模拟器无法模拟<1的浮点数据，用例阻塞
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为0 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压均设置为大于等于1V 小于等于30V的数值 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[9 empty] | 1、断开模拟器与主机连接 2、将A/B/C相电压的某1相或2相设置为<1的数值，其余相电压随机设置 3、主机重新连接模拟器 | 此时失电告警项显示“告警”
[7 empty] | 使用电量仪拟器模拟各项告警（模拟器连接主机数据稳定后的逻辑测试） ps：MTP中交流电量仪数据展示不做品牌区分，只做地址区分 | 电量仪失电告警主逻辑 | 在模拟器中，将任意相电压从>30V直接降到<1V | 状态位从1变为0
触发失电告警
[9 empty] | 在模拟器中，将任意相电压从=30V直接降到<1V | 不会触发主路失电告警
[9 empty] | 在模拟器中，将任意相电压从>30V直接降到=1V时 | 不会触发失电告警
[9 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压均=30V时 | 失电告警 不会解除
[9 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压不全>30V时 | 失电告警 不会解除
[9 empty] | 在模拟器中，在失电告警触发的情况下，当A/B/C相电压均＞30V时 | 失电告警 解除
[8 empty] | 其余告警项状态均能正确模拟 | 其余告警项协议中没有，均无法模拟
[8 empty] | 冷通道首页右下角中，配电告警项均为紧急告警 | 告警弹框中，均可正确显示模拟的告警项信息
[7 empty] | 单一地址测试完成后，再测试多个地址 | 各个地址数据均显示正确
各个地址失电告警均显示正确
|  |  |  | 供电情况 | 模拟器模拟正常供电 | A、B、C三相电压范围都在198-235.4时为正常供电（不包含边界值） | “正常供电”图标亮
[5 empty] | 模拟器模拟异常供电 | A、B、C三相电压其中一项不在198-235.4范围内为异常供电 | “异常供电”图标亮
| 首页告警变更 | 增加交流配电/交流电量仪失电告警 | 模拟正在发生告警 | 记录在实时告警弹框页面
告警级别：紧急（四级）
|  |  | 模拟告警消失 | 告警记录流转至历史告警弹框页面
|  |  | 特殊操作告警记录转变 | 1、开始失电告警显示“告警”，主机重启后，失电告警显示“正常” | 重启前发生的告警会进到历史告警中
|  |  |  | 2、开始失电告警显示“告警”，断开模拟器后，不更改电压数值重新连接，失电告警仍然显示“告警” | 断开前的告警会进到历史告警中，实时告警中会生成一条重新连接后的新失电告警